采购包一（机房维护类）“★”条款汇总表

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | ★ | ## 一、项目概况： ★7.本项目兼投不兼中。 （1）每个投标人最多只能被确定为1个采购包组的第一中标候选人。 （2）本项目按采购包组的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每个采购包推荐3名中标候选人。 （3）已获得采购包1的第一中标候选人资格的，将不再具有采购包2的参与评标资格。 （4）采购包1根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包1的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人；采购包2从具有参与评标资格的投标人中，根据评审结果依次按照评标总得分由高到低的顺序，选取排名第一的投标人为采购包2的第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  | ★ | - 其他商务需求-报价要求 1.本采购包采用总价报价，投标报价不得超过本采购包预算金额，否则视为无效报价； 2.报价要求：（1）投标人无需在投标客户端中进行分项报价； （2）请按招标公告“附件2：采购包一（机房维护类）分项报价表”格式填写分项报价附在投标文件中，每机柜每月费用将作为中标后结算依据； （3）本项目为总价包干项目。本采购包报价包括但不限于：硬件、软件维护、第三方软件采购、安装、集成、运行、测试、培训、验收、技术服务、税费（包括关税、增值税）、人工、设备、耗材、运费、保险费、过渡支持期费用、资料等所有相关的全部费用； - （4）中标人在运维服务期间内履行本项目所有义务后，采购人根据合同约定支付相关费用，不再另行支付合同约定以外的任何费用。由于部分子项目在运维期内可能停止运营，经采购人确认停止运营后，不再支付该子项目后续运维费，运维费需按实际进行结算（不足一个月的按一个月结算）。 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  | ★ | 其他商务需求-过渡支持期 中标人从项目运维期满之日起，在新中标人到位前免费继续提供1个月内的运维过渡支持服务，若本期中标人未中标下一期运维服务项目。则必须在下一期运维新中标人入场前提交运维服务工作移交清单并在2个月内配合完成工作移交。 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  | ★ | - 二、租用需求及内容 - ★1.中标人必须提供不少于346个机柜的机房整体服务，包括机房用电、电源系统、温湿度控制系统、消防系统、综合布线、智能化管理系统等。服务期自合同约定生效之日起33个月。 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  | ★ | - （一）机房环境要求 - ★10.提供的公安网接入交换机、公安网汇聚交换机支持与采购人现有的公安网网管平台“网络监控平台”对接；提供的视频网核心交换机支持与采购人现有的视频专网网管平台“智能管理中心”对接。 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  | ★ | - ★（二）机房空间要求 1.本次租用共计不少于346个机柜，分为信息中心、WJ、JZ用等三个区域，中标人须确保在同一单体建筑物提供足够空间和运行环境满足采购人信息化未来三年发展需求。以下是空间需求： （1）信息中心：独立封闭空间，本次需提供不少于226个机柜，并具备放置300个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离，需要有独立的门禁系统、视频监控系统、KVM系统，各系统需连接到公安网或视频网。在机房附近配备40平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到信息中心机房内不同的网络。 （2）JZ：独立封闭空间，本次需提供不少于15个机柜，并具备放置40个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离，需要有独立的指纹门禁系统、视频监控系统、KVM系统，各系统需连接到公安网。另需在机房附近配备10平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到JZ机房内不同的网络。 （3）WJ：独立封闭空间，本次需提供不少于105个机柜，并具备放置120个机柜的可扩展性，与外部必须有安全隔离（实体墙隔断并配备铁门），需要有独立的门禁系统、视频监控系统、KVM系统。另需在机房附近配备20平方米以上操作间，操作间配备电源、照明、空调等工作环境，并能连接到WJ机房内不同的网络。 2.中标人提供两个独立的临时仓库，每个仓库面积不少于12平方米，且必须与机房同处一幢楼房。 3.中标人提供的操作间应具备基本的办公环境，包括办公桌椅、办公沙发、电源插座、网络信息点等。 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  | ★ | - （四）线路要求 ★中标人提供的机房须与市公安局的机房实现互联互通，租赁机房与采购人机房之间提供光纤线路接入，满足现有业务运行： （1）提供由租赁机房至采购人信息中心机房2*48芯光缆，每6芯一组，每组光缆需要不同物理路由，实现自动冗余备份； （2）提供由租赁机房至采购人WA专网12芯裸纤,光纤两端光衰减低于2db； （3）提供租赁机房至采购人WJ机房2*24芯光缆，两条光缆需要不同物理路由,实现自动冗余备份，光纤两端光衰减低于2db； （4）提供由租赁机房至采购人JZ机房12芯裸纤，光纤两端光衰减低于2db； （5）提供光纤从采购人到租赁机房设备末端的光纤路由图纸合并做好标签。 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  | ★ | - ★三、信息系统安全等级保护设计说明 - 投标人承诺：根据《信息安全等级保护管理办法》要求，拟投入本项目的机房已通过系统安全等级三级或以上测评；或承诺中标后机房投入使用前保证通过系统安全等级三级或以上测评。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局信息数据机房租用项目承诺：） |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | ★ | - ★四、密码安全基础设施环境构造 - 具备基于国产密码算法的门禁和视频监控系统，视频监控前端做到无死角覆盖。 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | ★ | - 五、机房设备搬迁服务 - （一）搬迁需求 ★2.中标人负责原有设备的搬迁，主要包括目标机房安装环境检查、搬迁设备标签与标记、绘制设备连接图、设备拆卸与线缆绑扎、搬迁后设备重新组装和相关线缆连接等，设备上架后调试至正常运行状态。搬迁费用由中标人承担。 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | ★ | - 五、机房设备搬迁服务 - 3.搬迁实施时间要求 ★单个系统搬迁时间不超过12小时（单个系统暂停服务不超过12小时）。中标人在搬迁实施过程中，因中标人人为原因造成的设备损坏或丢失的，由中标人负全责，采购人保留追究权利。 |  |  |  |  |  |
| - 12 |  | ★ | - 六、其他要求 ★（一）在租赁期内，采购人实际使用的机柜数在本项目租用机柜数的正负5%内变化，租金总价不变。超过正负5%的部分，按机柜中标租赁单价及机柜实际增减数量核定服务费的增减。 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  | ★ | - 六、其他要求 ★（二）中标人提供的机房在中山市城区内（石岐区、东区、西区、南区、开发区）且必须是自有物业，投标文件提供产权证明复印件（或扫描件），产权所有人须为投标人或与投标人存在直接控股关系或管理关系的总公司或分公司。 |  |  |  |  |  |
| - 14 |  | ★ | - 六、其他要求 ★（三）中标人应无条件允许采购人自建或租用的光纤可接入租赁机房，并允许施工单位进场施工；如原先有对公安局提供光纤租赁服务的，采购人要求迁移至租赁机房，中标人须无条件迁移，迁移费用按原租赁协议或双方商议决定。（请在投标文件格式十“承诺函”提供承诺，并在条款前注明：对中山市公安局信息数据机房租用项目承诺：） |  |  |  |  |  |

注：1.此汇总表仅汇总采购包一“★”参数条款。 请投标人在制作投标文件中自行补充到响应表中，任何“★”参数负偏离则将被视为无效投标。

2.本表中“采购文件规定的技术和服务要求”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以招标文件第二章“采购需求”中的表述为准。