采购包一（机房维护类）非“★”、“▲”的条款中参与评审条款汇总表

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）机房环境要求 - 1.电源系统： （4）零地之间的电压小于1V，零线、地线连接正确； |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | （一）机房环境要求 - 3.安全要求 （1）具备全淹没式气体自动灭火系统，消防中心自动联动119告警，在发生火灾时能即使通知相关部门； |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | （3）7*24小时全方位机房监控，专业安保人员值守巡视，出入检查登记； （4）确保非授权人员不得进入机柜所在区域。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4.机柜要求： （3）机柜承重板部件板厚不少于2mm，静载承载能力不少于1800KG； （4）机柜内配置可调节托盘，可调节托盘承重不少于150KG； （6）机柜间设置使用专用尾纤槽供尾纤布放，避免尾纤与电源线、网线混敷对尾纤造成损坏。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | - 6.采购人将在租用机房内部署2台小型机，中标人须提供相应的小型机专用电源接头。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | - 7.提供20台公安网接入交换机，用于租赁机房内部系统连接。所提供之公安网接入交换机必须符合或优于“接入交换机技术规格表”中的相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | - 8.提供两台视频网核心交换机，用于与市局机房视频专网核心交换机相连。所提供之视频网核心交换机必须符合或优于“视频网核心交换机技术规格表”中的相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | - 9.提供两台公安网汇聚交换机，用于与公安网核心交换机相连。所提供之公安网汇聚交换机必须符合或优于“公安网汇聚交换机技术规格表”中的相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | - （二）机房空间要求 3.中标人提供的操作间应具备基本的办公环境，包括办公桌椅、办公沙发、电源插座、网络信息点等。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | （三）智能化管理要求 1.机房每个冷通道配备人脸、指纹等身份识别系统； |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 3.中标人须提供一套完善的来访登记系统（含移动端），具备来访申请、审批、进入、离开、设备进出等全过程管理。具体功能包含用户角色管理、权限管理、访客预约管理、访客审批管理、访客来访登记、门禁管理功能等功能，所有审批记录；来访记录、门禁进出记录长期保存，并可按时间、人员、位置等多维度查询并导出。在主体功能不增加的情况下，中标人应按照采购人的实际需要对系统进行调整，包括但不限于界面显示、访客审批事项、审批流程等； |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 4.中标人提供租赁机房须配备机房环境监控系统，在采购人的运维中心能实时监测机房环境及机房运行状态，其中电源监控要精细到每个机柜的实时电压、电流、电量及最大值、最小值、平均值等统计分析数据； 5.中标人机房环境监控系统的有关数据需要接入采购人自建的统一运维平台，接入数据包括但不限于每个检测点的温度、湿度；每个列头柜的实时电流、电压；每个机柜的实时电流电压；动环系统产生的告警的告警号、设备名称、区域ID、设备ID、设备类型、告警级别、告警事件和告警内容等。数据通过Webservice方式提供，对接费用由中标人负责。 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | - 五、机房设备搬迁服务 - （一）搬迁需求 3.搬迁目标机房位置：中标人提供的机房。 - （二）搬迁实施要求 - 1.搬迁原则 鉴于风险与质量管理中心搬迁的复杂性以及所涉及设备多样性，整个搬迁项目的规划及实施时间非常紧凑。根据不同时期的工作重点，风险与质量管理中心搬迁划分为三个阶段：评估与建模阶段、详细设计阶段、实施阶段，每个阶段约占总工期的1/3。 第一阶段为搬迁的评估与建模，主要对机房的计算机设备和业务现状进行调研分析，对目标机房的需求进行收集整理。通过编制现有IT系统拓扑逻辑详图，理清现有系统中所有硬件、软件、系统、应用等信息及其相互间的关联，确保所有相关信息完整地显示出来。同时，根据用户目标机房的使用规划，编制新机房系统拓扑逻辑详图。进行初步设计、规划、以及评估，为搬迁做好准备。 第二阶段将进行详细方案的设计，并制定演练方案及风险准备计划。根据现有IT系统拓扑逻辑详图，通过与IT部门及运输承运商等各方面的充分的沟通，划分设备搬迁的具体批次及方法，分别制定详细的搬迁方案及相应的应急修复方案。 第三阶段即进行搬迁的实施及管理。根据第二阶段设计的详细方案，各业务小组开始做搬迁前的各项准备工作，进行搬迁后系统的测试及检验。 在规划搬迁方案时，应遵循以下原则： - (1)搬迁批次及每批搬迁起始时点由用户确定。 - (2)中标人须保证各类应用系统自每批次搬迁截止时间前可对外提供服务。 - (3)采取有效措施，降低搬迁风险，如：准备充足备件，具备回退方案。 - (4)确立单一目标，最短路径，分步骤进行，保证过程一致性。 - (5)保证搬迁前提条件，充分考虑可行性。 - (6)过程简单，可操作性强。 - (7)搬迁程序可逆，确保安全可靠。 - 2.搬迁需求 由于本次设备搬迁，牵涉的IT设备数量较多、型号复杂，比较现有环境，目标机房的综合布线、设备的物理摆放位置等方面较原机房有很大变化，部分设备网络结构、存储链路等也将发生变化，涉及到较多的变更工作都需要在本项目中完成。 根据搬迁工作的实际需要，要求中标人提供以下方面的支持： （1）搬迁项目管理服务 为了安全、顺利的完成本次机房的搬迁，中标人应提供整体搬迁项目管理工作，其工作内容为： ①协助采购人对相关设备厂商、服务厂商和专业公司进行管理。 ②建立和监控实施计划和里程碑，控制项目实施进度。 ③项目的沟通管理。 ④搬迁的实施管理及资源协调。 ⑤变更管理及风险控制。 ⑥项目文档管理。 同时，中标人需对与本项目相关联的其它项目进行统一管理和协调，制定统一的项目计划。 （2）搬迁服务 ①整理现有机房内设备信息、技术架构信息、根据需要勘察机房现场获得如物理位置、布局、尺寸、重量、设备连接关系等必要信息，收集并整理现有机房搬迁风险相关的自然条件、客观要求或重要事项。 ②规划目标机房IT设备布局，制定IT设备标签规范、目标机房综合布线需求。 ③搬迁风险分析，列出对各类重要风险点和事项,，准备搬迁风险消除或应对方案。 ④制定搬迁策略, 对设备进行搬迁分组分析，确定各类设备搬迁所采用的搬迁方案；并制定总体搬迁时间表和路线图。 ⑤制定搬迁详细计划，考虑并定义核心搬迁任务、关联关系、资源、时间、里程碑、关键搬迁时间点等。整合各设备厂商、专业公司的项目计划，分析并定义搬迁项目计划中的串行与并行任务。 ⑥制定搬迁详细方案，规划搬迁路线，制定详细的搬迁实施方案、业务验证建议方案和搬迁演练方案，对设备布局进行规划和设计，制定数据备份方案与风险应对计划，设计设备搬运路线、包装标准、安保措施。 ⑦制定搬迁技术准备要求。 ⑧细化搬迁控制指挥流程。 ⑨制订搬迁应急方案。 （3）设备专业搬迁实施服务 针对目前IT设备的技术情况，可以将机房中的IT设备分为存储、SAN网络、小型机、PC Server、刀片服务器、网络设备等方面，中标人需落实提供对以上设备的专业技术支持服务，服务内容如下： 1）机房设备清点 ①原机房设备清点 ②原机房设备连接检查和标记 ③原机房设备电源接口检查和标记 ④原机房设备标签与标记，绘制设备连接图 2）目标机房环境检查 ①目标机房机柜设备安装环境检查 ②目标机房IP网络、存储网络接入环境检查 ③目标机房电源检查 ④目标机房空调检查 3）存储设备搬迁技术实施服务 根据系统设备，需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②设备搬迁计划制定 ③存储设备搬迁拆卸及新机房环境安装 ④搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ⑤设备拆卸与线缆绑扎 ⑥搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 4）SAN网络搬迁服务 根据目标机房光纤存储网络规划要求及各存储、服务器设备存储链路需求，需中标人提供以下技术实施服务： ①光纤交换机搬迁及整合技术实施服务 ②光纤链路拓扑更新 5）小型机、PC Server服务器、刀片服务器搬迁技术支持 需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ③设备拆卸与线缆绑扎 ④搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 6）网络设备搬迁需求 需中标人提供以下的技术支持服务： ①目标机房安装环境检查 ②搬迁设备标签与标记，绘制设备连接图 ③设备拆卸与线缆绑扎 ④搬迁后设备重新组装和相关线缆连接 ⑤网络拓扑以及配线信息的更新 （4）搬迁过程要求 1）设备的拆卸 工程师按照项目进度表的时间来确定服务器设备的拆卸时间，严格遵守规范化操作，保证机器设备没有物理性的损坏。 操作步骤： ①把连接服务器的数据线和电源线拔掉，从服务器的机柜上拆卸下来，所有的电源线放置在统一的包装箱中，在包装箱上写上货物的名称，并打包封后待运。 ②把服务器从服务器的机柜上拆卸下来，放到指定的包装箱中，在包装箱的外壳上写上货物的名称，并打包封箱后待运。 ③把服务器的导轨从机架上拆卸下来，并贴上标签，注明使用的机器的名称，放到指定的包装箱中，在包装箱上标明货物的名称，并打包封箱后待运。 ④把PDU从服务器的机柜上拆卸下来，放到指定的包装箱中，在包装箱的外壳上写上货物名称，并打包封箱后待运。 ⑤所有的螺丝等辅助设备全部放在统一的包装箱中保存待运。 注意：特别要小心静电的干扰，全面全程预防。 a.尽量使服务器及其周边设备的接地良好。 b.如果设备没有接地，当我们要接触里面的板卡时，应用接地导线或其他放电设施对其进行放电。 c.对设备进行操作时，应配戴防静电手套或护腕，如果没有的话，也可以用手触摸一下机箱外部的金属来放掉自身携带的静电。 d.包装人员穿防静电鞋套。 2）运输过程 使用专业的设备运输包装箱，确保硬件设备在运输过程中的安全性。包装要求按照工业标准。并附有货物清单，由指定人员进行验收，签字确认。 ①装箱用手推车运送到运输车辆处，由专业的搬运工小心轻放到运输车上，整齐摆放，固定，以防滑落。 ②有押运人清点货物后，押运到新的办公地点。 ③运输车在运输的过程中，一定要注意车辆慢行，以防在道路颠簸的情况下损坏设备。 ④卸货时由专业的搬运工把货物先卸到货梯门口，然后由押运人清点货物全部到场后，由专业的搬运工把货物搬至指定位置。押运人再次清点无误后准备安装。 注意：包装和运输防护措施包括但不限于： a.根据设备的不同规格定制相应尺寸的纸箱或木箱，以及印制不干胶标签。 b.箱体内部上下及四周共6面各使用1张厚度为5公分的泡沫板（防震、保温）。 c.用2层缠绕膜对设备进行保护。 d.用2层气垫膜包覆在设备外面，并用胶带固定。 e.将设备不干胶标签粘贴在初步包装好的设备上。 f.将包好的设备放入防震纸箱内。 g.设备与纸箱的空隙处填充海绵或气垫膜，确保设备不会在纸箱内晃动，并封箱。 h.如遇下雨等恶劣天气，需用3层缠绕膜对纸箱进行覆盖保护（防止下雨对纸箱造成损伤）。 i.将另一张设备不干胶标签粘贴在外包装上。 j.对于单件尺寸超过5U或重量超过40公斤的设备必须使用减震托盘。 3）设备的安装 工程师按照安装方案，把包装箱打开，根据安装方案把服务器上机架。严格遵守规范化操作，把服务器安装到指定位子。 ① 安装导轨：安装工程师把服务器的导轨安装到机柜上的指定位置，以便服务器上机柜。 ② 安装服务器：安装工程师把服务器安装到机柜上的指定位置。 ③ 安装电源线：用电源线把服务器于PDU连接，把电源线捆绑在配线架上。 ④ 安装SWICH:把SWICH固定在机柜上的指定位置。 ⑤ 连接数据线：连接SWICH到服务器，连接网络线。 4）保障要求 在搬迁过程中，很有可能会出现服务器的硬件故障，主要是由于在搬迁过程中由于野蛮装卸，不小心滑落，机器本身硬件已经存在的硬件问题等。根据上述情况，将有以下措施： ①专业的包装，可以避免在运输过程中的颠簸造成的机器硬件的故障。 ②在搬迁之前对服务器的硬件进行检测，可以防止机器本身已经存在的硬件问题。 ③安排具有专业的搬迁工人实施搬迁工作，防止搬迁过程中的野蛮装卸。 ④由采购人协调系统设备原厂或原厂正式授权的硬件工程师7*24小时的现场待命，在系统设备发生故障时能够及时地进行现场处理，紧急协调24小时备件库资源，在4小时之内完成硬件故障的排除。 ⑤使用专业的包装箱，对包装箱进行编号，并表明货物名称，在运输以前由双方签字确认。 ⑥在搬迁到目标机房时，再次由双方签字确认。 ⑦在搬迁过程中应要求相关工作人员做好采购人有关的安保及防疫工作要求。 （5）应急方案 为降低搬迁风险，中标人应提供相应的应急方案，应急方案包括但不限于硬件故障、操作系统、数据库及应用系统故障、存储设备和数据的应急方案。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | - 六、其他要求 - （四）中标人需无条件接受并配合采购人对服务工作的监督和检查。 - （五）中标人项目团队需由项目经理和若干名技术人员、保安组成。项目经理具有3年以上相关机房租赁运维管理经验，项目经理需提供每周5*8小时的市公安局驻点服务，技术人员熟悉IDC机房各系统（包括供电、空调、消防、监控等）的构造及功能，能够承担日常的维护任务及解决系统问题。技术人员需在机房网管中心7*24小时值班，对机房设施设备及环境进行实时监控，确保机房正常运行；保安人员7*24小时值守，保证未授权人员不得进入机房。参与项目人员需遵守采购人内部安全保卫和保密等各项管理要求，项目经理和技术人员变更时需经采购人审核。 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | - 七、质量保证及售后服务 - （一）在服务期内，中标人为采购人提供运维服务、系统管理、系统运行和培训等专业化服务，具体范围包括但不限于机房空调、电源、综合布线系统、安防(门禁系统、图像监控系统等)的运行监控和故障处理及日常运行等工作。 - （二）对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，1小时内到达现场，2小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同-档次的设备予采购人临时使用。 - （三）项目服务期内，中标人必须提供7*24小时电话热线服务，若设备系统出现软硬件故障，或采购人有相关的技术问题，均可拨打热线电话，向中标人提出服务申请。中标人必须立即响应，提供技术支持，并对问题进行跟踪。 - （四）项目服务期内，中标人必须提供一个月至少一次的全面（预防性）巡检服务。 - （五）项目服务期内，中标人必须定期设备保养服务。保养服务包含了设备表面清洁、设备内部清洁及传输介质整理及维护，由于对设备进行保养服务时需要关闭设备电源，业务中断较长，所以对于保养服务将提供定期每年实施两次设备表面清洁，每年实施一次设备内部清洁及传输介质整理及维护。 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | - 八、保密 - （一）中标人必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于中标人过错导致的上述资料泄密的，中标人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、中标人双方均有责任对本项目的技术保密承担责任：未经采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人为本项目提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料等提供给与本项目无关的任何第三方，不得将其用于履行本项目之外的其它用途。即使向与履行本项目有关的人员提供，也应注意保密并限于履行本项目所必需的范围。 - （二）中标人须提供项目所有管理、实施人员的社保证明给采购人审核，并签订《广东省公安机关信息化建设第三方运维机构安全保密责任书》、《广东省公安机关信息化建设第三方运维人员安全保密责任书》。 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | - 九、责任追究 - （一）中标人不能在合同约定生效之日起30天内完成机房交付和搬迁服务的，每超期一天，需缴纳中标总价的5‰的违约金。此外，中标人需确保采购人托管于机房的所有服务器、储存、网络等设备的正常运行，如造成设备停运，后果由中标人承担。 - （二）如中标人不能在合同约定生效之日起30天内完成机房交付和搬迁服务的，或对于招标文件条款中标人已经响应但在实际交付中没有履行的，采购人有权终止合同并追究有关责任。采购人将根据政府采购相关管理规定重新选定供应商。至新中标人提供正常服务期间，中标人需确保采购人托管于机房的所有服务器、储存、网络等设备的正常运行，如造成设备停运，后果由中标人承担。 - （三）因中标人本身原因造成设备停机、故障、损坏、网络中断等影响系统正常运行超过2小时的，视影响范围，采购人保留停机时间每2小时以不高于合同总价1‰的幅度要求中标人支付违约金的权利，造成设备、数据损失的，中标人还应赔偿损失。 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | - 十、培训服务要求 （一）在运维期间，中标人需为采购人提供不少于1次的运维技术培训，若采购人提出培训需求，中标人需及时作出响应，并安排讲师进行培训。为了达到良好的培训效果，中标人需提供相关培训教材及培训用具，应在培训前制定好详细的培训计划，罗列培训时间、地点、硬件和软件环境以及授课教师资质，为每个受训者提供一套培训材料，包括练习题、讲义、实验题等。 （二）根据采购人实际需要，在采购人指定范围内提供针对本包组项目信息系统系统架构设计、业务数据流、模块与模块之间关系，系统数据库结构关系和对数据库、应用服务器监控、系统调优专业课程及业务系统操作等的相关培训。在培训后制作问卷向采购人问询满意度，若采购人有需求，则需改进授课的方式。 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | - 十二、安全管理要求 （一）中标人是业务安全生产管理主体，对所承包业务安全生产管理工作负全责。 （二）中标人负责日常安全生产管理，采购人只负责对中标人进行考核和必要的监督检查。 （三）按“谁聘用、谁负责”原则，中标人负责从业人员安全教育培训工作。 （四）劳动保护用品发放由从业人员劳动关系所属单位负责。即由中标人负责采购及发放。 - （五）若本包组服务期间发生的各种工伤、生产安全事故，事故处理及赔偿均由中标人负责，采购人免予承担一切责任。中标人负责贯彻实施好国家及当地安全系统运维服务规定，排除安全隐患，注意运维安全，保证服务人员具备相应的资质要求，佩证上岗。如服务期间出现财产损失或人身损害等安全事故由中标人负责，造成采购人损失，由中标人承担赔偿责任。 - （六）中标人执行采购人关于运维制服、外勤工作服款式、颜色的规定，采购由中标人直接负责。 （七）本包组所涉及的安全生产费用由中标人负责，采购人的委托运维价格已含从业人员安全教育培训、劳动防护用品费用等。 |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅作为汇总参与评审的19项非“★”、“▲”的条款，按量化指标，每无偏离或正偏离1项得1分，满分19分； 其余条款请投标人在制作投标文件中自行补充到响应表中。

2.本表中“采购文件规定的技术和服务要求”的填写若与招标文件第二章“采购需求”中的表述不一致，以招标文件第二章“采购需求”中的表述为准。