# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2025-00653

#### 采购项目编号：442000-2025-00653

#### 项目名称：中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目

#### 采购人：中山市中医院

#### 采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山市中医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目

采购计划编号：442000-2025-00653

采购项目编号：442000-2025-00653

采购方式：公开招标

预算金额：8,190,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目):

采购包预算金额：8,190,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调维修和保养服务 | 中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同约定生效之日起三年或累计结算金额达到中标总价，则合同终止（以先达到的为准）。具体起止时间以合同约定为准。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关主体资格证明）复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供隶属机构和分支机构的主体资格复印件（或扫描件），隶属机构出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：请在投标文件里提供承诺或说明。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）：1）本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标人根据招标公告附件《中小企业划型标准规定》、《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》要求自行判定是否属于其他未列明行业的中小微企业，符合中小微类型的方可参与本项目的投标； 2）本项目属于服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业；  3）《中小企业声明函》按招标公告附件《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》要求进行填写，此项将作为资格审查的必要项，如未按要求提供将视为无效投标。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市中医院

地址：中山市西区康欣路3号

联系方式：0760-89989587

#### 2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市石岐区东明北路18号206卡（之十一）

联系方式：0760-88889687

#### 3.项目联系方式

项目联系人：吴颖红

电话：0760-88889687

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.项目名称：中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目

2.采购计划编号：442000-2025-00653

3.采购项目编号：442000-2025-00653

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：8,190,000.00元

6.最高限价：7,938,750.00元

7.项目维保内容：包括中医院区域内所有空调系统（手术室、ICU、供应室、药理实验室的净化空调系统除外）的运行管理和维修保养，空调末端设备的深度清洗，以及所有维修配件的提供、更换等（中央空调主机除外），总制冷面积约20万平方米。

8.本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标人根据招标公告附件《中小企业划型标准规定》、《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》要求自行判定是否属于其他未列明行业的小微企业，符合小微企业类型的方可享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

9.本项目属于服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

10.本项目不接受联合体投标。

11.合同履行期限：自合同约定生效之日起三年或累计结算金额达到中标总价，则合同终止（以先达到的为准）。具体起止时间以合同约定为准。

12.未经采购人同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

13.采购人有权在签订合同时对项目内容作适当修改调整或对服务内容作适量增加或减少，但不得对招标文件约定的条款作出实质性的变更。

14.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作全面响应和满足，任何负偏离则将被视为无效投标。

15.本项目由中标供应商负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何额外费用。

16.重要说明

16.1.如投标人认为本招标文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在招标文件公示期间内或者自公示期满之日起七个工作日内，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购代理机构反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同投标人已充分理解并愿意按照本招标文件的所有条款执行。

16.2.报价填报提示：投标人在投标客户端【报价部分】“开标一览表”填报投标总价=3年维保费用（含配件）+深度清洗费用合计价；在投标客户端【报价部分】“分项报价表”分别填报3年维保费用（含配件）报价及深度清洗费合计价。由于系统限制，投标人根据采购需求中“深度清洗设备清单”编制各设备深度清洗费用单价附在投标文件里，投标客户端里各项合计金额须与投标文件内容一致。

17.投标人需参照以下格式在投标文件中出具《无围标、串标行为承诺书》。

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次  中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目  [采购项目编号： 442000-2025-00653 ]活动中，无以下围标、串标行为。

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目投标；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期：   年  月  日

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同约定生效之日起三年或累计结算金额达到中标总价，则合同终止（以先达到的为准）。具体起止时间以合同约定为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市中医院(含本部、悦来门诊、老干门诊、岐江门诊)，以采购人指定地点为准。 |
| 付款方式 | 第1期为(按月支付)：支付比例100%，1.维保费（含配件）：每月结算一次，月维保费=3年维保费用÷36－扣罚金额（如有）。中标供应商于每月 10日前提交上月维保费用的请款资料，包括但不限于符合采购人财务要求的等额发票、月度维保服务质量考核表和月度维护保养工作单等，采购人于60个自然日内支付该期维保费用。 2.深度清洗费用：深度清洗费用根据实际清洗数量与各深度清洗设备的清洗中标单价据实结算，中标供应商待具体深度清洗项目完成后，于每月10日前提交上月已完成的深度清洗项目的请款资料，包括但不限于符合采购人财务要求的等额发票、验收资料（清洗前后图片对比、风量记录单、双方确认的签字验收表等），采购人于60个自然日内支付该期深度清洗费用。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：由采购人根据合同和招标文件、投标文件组织验收，详见《空调系统维保服务考核评分表》。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 报价要求 | 1.按总价报价，投标报价不得超过项目最高限价（7938750.00元），否则视为无效报价，其中，投标总价由以下两部分组成： ①3年维保费用（含配件）； ②深度清洗费用（根据采购需求中“深度清洗设备清单”提供分项报价）。 2.本项目报价包括但不限于空调系统的运行管理、设备维修保养、配件的提供和更换、风口尘网清洗、中央空调水处理维保、空调末端设备的深度清洗、人工服务费、税费等及合同实施过程中可预见和不可预见的一切费用，合同期内采购人不再额外支付任何费用。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调维修和保养服务 | 中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目 | 项 | 1.00 | 8,190,000.00 | 8,190,000.00 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、总体服务要求 ★1.采购人本部院区必须提供24小时驻场服务，悦来门诊的驻场时间为8：00至24：00，老干门诊和岐江门诊不设驻场服务，服务岗位由投标人评估确定，并在投标文件中详细列明所设置岗位。岗位设置以满足现场工作需要和保障服务质量为前提（不少于10个岗位），服务人员须接受采购人的监督考核，若发现其响应及时性和服务质量达不到要求的，将一律从严扣罚。 2.中标供应商应根据空调系统的操作规范进行维护保养工作，及时更换易损件，确保空调系统运行状态良好，保障日常供冷或供暖需求。 3.中标供应商应具备集中式制冷空调设备维保能力、集中式空调系统清洗能力和空调水处理维保能力，并按规定有序进行维护保养工作，若因中标供应商过失导致设备损坏、人员安全事故等，由此造成的全部经济及安全责任由中标供应商承担。 4.中标供应商应建立健全设备维修、保养登记制度，每月提交工作记录单，并接受采购人的服务考核，考核不达标的按相关规定进行扣罚。 5.合同期内，中标供应商须按采购人要求对空调末端设备进行内部深度清洗（包括风机盘管、新风柜、空调风柜、分体空调室内机、多联式室内机），以确保换热效果。 6.合同期内，对于一般性维修驻场人员在接到采购人报修通知后15分钟内到达现场，对于紧急维修需以最快速度到达现场。驻场人员不能及时完成维修保养工作时，中标供应商应加派维保人员到场处理，不得出现拖拉、推诿以及故障处理不及时的情况。如故障设备超过3天（特殊情况中标供应商应以书面形式向采购人说明）仍未能修复，采购人有权委托第三方进行维修，维修费用由中标供应商承担，采购人直接从中标供应商月度服务费中扣除。 7.合同期内，若维保设备有少量增减或更换，以实际数量为准，服务费用不予调整。 8.中标供应商应具备信息化管理能力，提供设备管理、维修维护、巡查等信息化管理措施，便于采购人对本项目进行有效管理和监督。 二、服务范围及内容 （一）服务内容 1.中央空调、多联机、风冷热泵等空调系统的运行管理。 2.中央空调系统的维修、维护保养，包括但不限于冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、水处理设备、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。 3.多联机空调系统的维修、维护保养，包括但不限于室内机、室外机、管道、阀门、控制器等。 4.风冷热泵空调系统的维修、维护保养，包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。 5.采暖系统的维修、维护保养，包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。 6.空调回风百叶及尘网、出风口百叶的清洗、维修。 7.中央空调系统的配套供电(以配电箱、柜进线开关为分界点，进线开关以后部分，包括进线开关)、信号线路和执行机构的维修、维护保养工作。 8.分体空调、除湿机、冰箱、冰柜的维修、维护保养工作。 9.中央空调系统能源管理系统的维修、维护保养工作。 10.分体空调的拆除或移机工作。 11.平均年维保服务量约5500单，以实际维保服务量为准。 (二) 除以下情形外，本项目所有维保范围内涉及到的配件、备件均由中标供应商承担： 1.中央空调主机维修配件的更换（换机油、加雪种除外）； 2.中央空调主机、风冷模块机、多联机主机的更换； 3.冷却水泵、冷冻水泵、冷却水塔的更换； 4.末端风柜、盘管风机、多联机室内外主机、分体空调、柜机的更换（排气扇除外）； 5.除湿机、冰箱、冰柜的更换； 6.设备的增加、改造、增改工程。 （三）若空调设备已经停产，零配件难以找到而无法维修，或设备老化严重经多次维修仍无法达到使用效果的，须经采购人评估同意后方可报废并更换设备。 三、维保人员要求 1.中标供应商投入本项目人员必须经验丰富、责任心强，维保人员必须按法定要求持证上岗并已通过岗前培训。 2.维保人员需具备暖通与空调设备安装或机电维修、保养工作经验，并按照既定的维修保养计划，对维保范围内的设备进行维护保养和维修。 3.中标供应商应为本项目配置项目负责人，负责服务团队的工作统筹和规划，督导驻场员工的工作效果，对工作中出现的问题进行指导与解决，并传达和执行采购人的工作指示。 四、维护保养服务设备清单 序号; 项目名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. A 住院部大楼、医技楼、门诊、行政楼、学生楼、药学部、专家公寓. 1; 中央空调冷水机组; 约克YKKKKLH95CVF制冷主机 制冷量：3516KW/台 输入功率：609KW/台; 台; 2; 2010年投入使用. 美的CCWF1000EV 制冷主机 制冷量：3516KW/台 输入功率：517 KW/台; 台; 2; 2022投入使用. 2; 风冷热泵空调系统; 约克YCAE61RC; 台; 24; 2010年投入使用. 3; 风冷热泵空调系统; 欧科EKAC230BR; 台; 4; 2013年投入使用. 4; 风冷热泵空调系统; 美的LSQWRFL90M/VN1-1; 台; 2; 2020年投入使用. 5; 恒温恒湿精密空调系统; JM008/JM010/JM013/PEXAC2060/DME22MHOVP1; 台; 10; 2010年投入使用. 6; 多联机中央空调系统; 大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ24PAY1（2模块）、大金RHXYQ26PAY1（2模块）、大金RHXYQ28PAY1（2模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ48PAY1（3模块）、大金RHXYQ48PAY1（3模块）、大金RHXYQ8PAY1（1模块）、大金RHXYQ8PAY1（1模块）; 套; 10; 2010年投入使用. 日立RAS-1130FSNY9AQ（3模块）; 套; 1; 2019年投入使用. 日立RAS-1235FSNYAQ（3模块）; 套; 1; 2024年投入使用. 日立RAS-735FSNYAQ（2模块）; 套; 1; 2024年投入使用. 日立RAS-1350FSNYAQ（3模块）; 套; 1; 2024年投入使用. 7; 多联机中央空调系统室内机; 大金FXCP22MMVC、FXDP140KMVC、FXDP22NMPVC、FXDP25NMPVC、FXDP28NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP40NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50MMPVC、FXDP56MMPVC、FXDP63MMPVC、FXDP71MMPVC、FXDP90KMVC、FXFP100LVC、FXFP125KMVC、FXFP125LVC、FXFP45LVC、FXFP56LVC、FXFP71LVC、FXFP90LVC、FXSP112MMVC; 台; 113; 2010年投入使用. 日立RCI-125FSN9AQ、RPI-28FSN9AQL、RPI-36FSN9AQL、RPI-40FSN9AQL、RPI-45FSN9AQL; 台; 13; 2019年投入使用. 日立RPIZ-22FSN6QC/P、RPIZ-25FSN6QC/P、RPIZ-32FSN6QC/P、RPIZ-36FSN6QC/P、RPIZ-40FSN6QC/P、RPIZ-45FSN6QC/P、RPIZ-50FSN6QC/P、RPIZ-56FSN6QC/P、RPIZ-71FSN6QC/P、RPI-90FSN6QLC、RCI-71FSKNQ、RCI-90FSKNQ、RCI-100FSKNQ、RCI-112FSKNQ、RCI-125FSKNQ; 台; 56; 2024年投入使用. 8; 中央空调冷却水泵及冷冻水泵; 冷冻水泵NIS300-250-315 电机功率：90KW 数量：4台; 台; 4; 2022年投入使用. 冷却水泵：300KTS800-38A 电机功率：90KW 数量：4台; 台; 4; 2010年投入使用. 冷冻水泵：GD65-30 电机功率：4KW 数量：4台; 台; 4; 2013年投入使用. 冷冻水泵：GDD100-20 电机功率：5.5KW 数量：2台; 台; 2; 2020年投入使用. 9; 采暖系统水泵; 采暖水泵：KT2125-100-315 电机功率：11KW; 台; 3; 2010年投入使用. 10; 冷却塔; 型号：LRCMHS-900C; 套; 4; 2010年投入使用. 11; 空调机及分体空调机; 格兰仕型号：KF-26GW/LP7-130（1） 格力型号：KFR-26556D1-N1、KFR-50556B-N1、KF-12368L-N2、KF-72368L-N1、KF-503568-N1 72391NhAa-3 美的型号：KF-35GW/Y-GC（E2）KF-120LW/SY-PA400(D3)、KFR-72LW/SDY-PA400(D3)、1.5HP、1HP、5HP、3HP、KF-26GW/(26370)Ga-3、KFR-26GW/(26370)Ga-3、KFR-35GW/(35570)Ga-3、 海信型号： HURd-125QW/S521、HURd-72QW/221、HURD-35KFW/11F3、HURD-65KFW/21F3 志高型号： KF-72QW-SYA3; 台; 608; 2010年投入使用. 12; 风机盘管; 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP700、FP800、FP1000、FP1200、FP1400、FP1000WM、FP700WM、EKCW800AC、EKCW600AC、EKCW500AC、EKCW400AC; 台; 2748; 2010年投入使用. 13; 吊顶柜式空调机组; 型号：KBG015-6X KBG020-6X、 KDG040-6X、KDG045-6X、 KDG070-6H、KDG060-6H、 KDG050-6H、KDG080-6H、 KDG120-6H、KDG020-6X、 KDG040-6X、KDG050-4X、 KDG050-6X、KDG060-6X、 KDG070-6X、KDG080-4X、 KDG080-6X、KLG060-6H、 KLG120-6H、KLG100-6H、 KLG140-6H、KLG160-6H、 KLG250-8H; 台; 195; 2010年投入使用. 14; 空调落地新风机（带初效过滤器）; MKZ0912CA 风量：5000m³/h 冷量：82.9KW; 台; 1; 2020年投入使用. 15; 排风柜及补风柜; 型号：KPG020-PF、KPG035-PF KPG025T、KPG040、KPG080、KPG060、KPG120、DT-Ⅰ-18、 PWP060、PWP070; 台; 144; 2010年投入使用. 16; 排风扇/风帘机; 型号：BPT10-14C P185、P150、P120、P230、P320、P550、FBB-1212、FBB-1215; 台; 4067; 2010年投入使用. 17; 正压轴流风机; 型号：XPZN0-1-8#、XPZN0-1-12#、XPZN0-1-9#、XPZN0-1-11#、XPZN0-1-6#、XPZN0-1-10#、SWF-III-9、SWF-III-10; 台; 58; 2010年投入使用. 18; 净化排风柜; 型号：KPG-065JHT、KPG-080JHT; 台; 6; 2010年投入使用. 19; 冷柜/冰箱/抽湿机; 抽湿机型号：CFZ-7.0C、E-16 冰箱型号：TCL.92B、NR-B19S7-S、203W、CD-192、182W、50W; 台; 60; 2010年投入使用. 20; 水管; 含保温; 米; 约64000; 2010年投入使用. 21; 风管; 含保温; 平方; 约88300; 2010年投入使用. 22; 风机盘管控制电磁阀; /; 个; 约2700; 2010年投入使用. 23; 各类空调阀门; /; 套; 约17500; 2010年投入使用. 24; 回风百叶; /; 套; 约17200; 2010年投入使用. 25; 送风百叶; /; 套; 约17200; 2010年投入使用. 26; 中央空调水处理; 冷却水容量、冷冻水容量; 立方米; 300; 2010年投入使用. 27; 艾灸烟净化设备; 6000m3/h、7000m3/h、13000 m3/h; 套; 3; 2020年、2021年、2022年安装. 28; 冷库空调; DD-3.0/15、DD-4.1/22、DC-3.2/15; 台; 3; 2022年安装. B 放射治疗大楼. 1; 多联机中央空调系统; 格力GMV-785W/A、GMV-615W/A、GMV-450WM/B、GMV-280WM/B; 套; 6; 2017年投入使用. 2; 多联机中央空调系统室内机; 格力GMV-NR25PL/A、GMV-NR32PL/A、GMV-D45T2/N1-C3、GMV-NR56PL/A、GMV-NR71PL/A、GMV-NR125PL/A; 台; 52; 2017年投入使用. 3; 天花式分体机、立式分体机; 格力KFR-120TW/(1256S)Aａ-3、KFR-72TW/(7256)Aａ-3、KFR-120LW/(12568S)Aｃ-3、KF-35GW/(35370)Aａ-3; 台; 10; 2017年投入使用. 4; 全热交换器; CHA(B)-D3000; 台; 2; 2017年投入使用. 5; 新风柜; 格力GMV-NX280P/A(X3.0); 台; 2; 2017年投入使用. 6; 排风柜; KPG035-PF; 台; 2; 2017年投入使用. 7; 排风扇; BPT-13C、BPT-23C、APB20-4A-A1; 台; 67; 2017年投入使用. 8; 铜管; 含保温; 米; 490; 2017年投入使用. 9; 排水管; 含保温; 米; 400; 2017年投入使用. 10; 风管; 含保温; 平方米; 700; 2017年投入使用. 11; 各类空调阀门; /; 个; 44; 2017年投入使用. 12; 回风百叶; /; 套; 46; 2017年投入使用. 13; 送风百叶; /; 套; 60; 2017年投入使用. C 文化馆. 1; 风冷热泵机组; 志高LSQWRF65M/TA; 台; 3; 2018年投入使用. 2; 冷冻水泵; GD65-30; 台; 3; 2018年投入使用. 3; 风机盘管; FP136; 台; 45; 2018年投入使用. 4; 排风扇; P120、P180; 台; 24; 2010年投入使用. 5; 排风柜; PF-1(4000CMH)、PF-2(4000CMH); 台; 4; 2010年投入使用. 6; 大金多联室外机; 大金RHXYQ38PAY1（3模块）、大金RHXYQ28PAY1（2模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ38PAY1（3模块）、大金RHXYQ34PAY1（3模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）; 台; 10; 2010年投入使用. 7; 大金多联室内机; FXDP22NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50NMPVC、FXDP63NMPVC; 台; 82; 2010年投入使用. 8; 水管; 含保温; 米; 400; 2010年投入使用. 9; 排水管; 含保温; 米; 700; 2010年投入使用. 10; 铜管; 含保温; 米; 550; 2010年投入使用. 11; 风管; 含保温; 平方米; 900; 2010年投入使用. 12; 各类空调阀门; /; 个; 53; 2010年投入使用. 13; 回风百叶; /; 套; 66; 2010年投入使用. 14; 送风百叶; /; 套; 66; 2010年投入使用. 15; 分体空调机; KFP-35/1BP-K04、KFR-50/H3HX1; 台; 3; 2024年投入使用. D 老干门诊. 1; 空调机及分体空调机; 格力2匹、3匹、5匹，格力柜机KF-50 格力天花机KFR-120W; 台; 5; 2020年投入使用. 2; 铜管; 含保温; 米; 24; 2020年投入使用. 3; 排水管; 含保温; 米; 24; 2020年投入使用. E 岐江门诊. 1; 分体空调机; KF-72LW/KF-50GW、KF-26GW、KF-35GW; 台; 27; 2010年投入使用. F 悦来门诊. 1; 中央空调冷水机组; 约克YSDAS35CHE制冷主机 制冷量：1122KW/台 输入功率：203KW/台; 台; 1; 2005年投入使用. 美的SCWE350H-A 制冷量：1215KW/台 输入功率：201KW/台; 台; 1; 2019年投入使用. 2; 风冷热泵; VK(VAXH04044NNA）; 台; 2; 2016年投入使用. 3; 中央空调冷却水泵及冷冻水泵; 1．冷却水泵：NIS200-150-250GA/30 电机功率：30KW 数量：3台 2．冷冻水泵：NIS150-125-315/30 电机功率：30KW 数量：3台; 台; 6; 2020年安装. 4; 冷却塔; 型号：RT-600U/TB 流量：600m³/h 功率：5.5*4kW; 套; 1; 2020年安装. 5; 风机盘管; 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP800、FP1000、FP1200; 台; 334; 2005年投入使用. 6; 吊顶柜式空调机组; 型号：DT9-2; 台; 37; 2005年投入使用. 7; 排风柜; 型号：DT27-4-1-A、DT20-4-1-A、DPT20-54B; 台; 9; 2005年投入使用. 8; 排风扇/风帘机; 型号：BPT12-24-2、BPT15-23-1等; 台; 455; 2005年投入使用. 9; 水管; 含保温; 米; 约6300; 2005年投入使用. 10; 风管; 含保温; 平方米; 约8900; 2005年投入使用. 11; 风机盘管控制电磁阀; /; 个; 334; 2005年投入使用. 12; 各类空调阀门; /; 个; 144; 2005年投入使用. 13; 回风百叶; /; 套; 333; 2005年投入使用. 14; 送风百叶; /; 套; 510; 2005年投入使用. 15; 中央空调水处理; 冷却水容量、冷冻水容量; 立方米; 200; 2010年投入使用. 16; 分体机; KFR-72LW、KFR-35GW、FAC26V3Cb3 HR、KFR-120W、KF-50GW; 台; 22; 2010年投入使用. 17; 艾灸烟净化设备; CY-22-A1 风量：22960-26952/m3/n 功率：7.5KW; 台; 1; 2023年投入使用. 五、空调系统的运行管理要求 1.空调系统日常的开启、关闭。 2.中央空调机组每两小时一次的巡查、记录。 3.机房水泵、配电柜每天一次的巡查、记录。 4.冷却塔每天一次的巡查、记录。 5.多联机、风冷热泵等空调系统室外主机、水泵、配电箱每天一次的巡查、记录。 6.末端设备每月一次的巡查、记录。 六、空调系统维护保养服务要求 （一）中央空调的周期性保养 1.每月服务项目： （1）检查机组密封检漏； （2）检查油位油质； （3）检查冷媒存量； （4）在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差； （5）检查机组各传感器是否正常； （6）检查蒸发器及冷凝器的换热效果； （7）检查各保护装置是否正常； （8）检查所有的电控元件是否有明显的故障。 2.每半年服务项目：检查冷冻机油品质，如需要则更换机油。 3.每年服务项目： （1）检查油过滤器，如需要更换油过滤器芯子； （2）检测安全阀有无泄漏； （3）检测油压差开关的设定； （4）检查压缩机马达绝缘； （5）检查操作和安全控制及电气元件有无缺损； （6）检查所有触头、螺丝及螺帽之松紧； （7）检查热交换器效应，如需要则予以清洗。 （二）冷却塔的周期性保养 1.每月服务项目： （1）清洗冷却塔集水盘； （2）检查播水器是否正常； （3）检查冷却塔电机运转情况； （4）检查冷却塔皮带。 2.每半年服务项目： （1）检查叶片和轮毂的连接有无松动及涂漆层是否完好； （2）更换减速箱油脂，检查风机传动轴封有无磨损及漏油。 3.每年服务项目： （1）检查电动机轴承及减速箱，添加油或油脂，如必要则更换零件配件； （2）检查电动机的绝缘情况。 （三）冷却、冷冻水泵的周期性保养 1.每月服务项目： （1）检查停止和运转状态下联轴器的状况； （2）检查电机轴承； （3）检查电机发热是否正常； （4）检查水泵轴封密封情况； （5）检查水泵止回阀是否正常。 2.每半年服务项目：检测运转电流，绝缘电阻。 （四）风柜、风机盘管的周期性保养 1.每月服务项目： （1）检查风机运转是否正常； （2）检查风柜风机皮带传动情况； （3）清洁一次风机、风机盘管防尘网（视科室需要可进行调整，如发热门诊、呼吸科等）； （4）清理冷凝水盘、处理非正常积水； （5）检查设备制冷效果。 2.每三个月服务项目：检查自控装置的操控情况。 3.每年服务项目： （1）检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好； （2）检查风阀调节的灵活性； （3）检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象。 （五）通风、排气设备的周期性保养 1.每月服务项目：每月至少一次清洗排气扇。 2.每半年服务项目：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。 3.每年服务项目： （1）检测风机运转电流与排风量； （2）检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。 （六）风管路、水管路的周期性保养 1.每三个月服务项目： （1）检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异物堵塞； （2）检查调节风阀是否灵活； （3）检查各类阀门仪表的完好情况。 2.每年服务项目： （1）检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性； （2）系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅； （3）对天面冷却水管及支架刷油漆。 （七）多联式中央空调的周期性保养 1.多联式室内机的每月服务项目： （1）表面清洁、风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦； （2）过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形； （3）蒸发器翅片保持明亮无阻塞、无污痕； （4）送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象； （5）确认在制冷状态运转20分钟以上无水泄漏。检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通； （6）铜管及保温：保证铜管不被挤压、裂损，保温层、扎带无破损脱落； （7）检查吸入温度、排出温度、温度差、运转音等运转数据； （8）检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动； （9）检查压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况。 2.风冷冷凝器的每月服务项目： （1）风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，无抖动和摩擦； （2）定期用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构是否正常； （3）检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水； （4）电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。 3.压缩机部分的每月服务项目： （1）检查压缩机工作电流，如超出额定值应查明原因； （2）观察镜内制冷剂的流动情况，判断是否缺液； （3）检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况； （4）检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补； （5）制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。 4.电气控制部分的每月服务项目： （1）检查控制部分是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除； （2）检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁； （3）检查所有电机的负载电流，数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除； （4）检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换； （5）用温度计测量回风、送风温度和相对湿度，偏差超出标准时，应进行调正； （6）检查设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固； （7）检查设备绝缘，检查导线有无老化现象。 （八）风冷热泵空调机组的周期性保养 1.每月服务项目： （1）检查主机每周的运行记录，判断系统运行时主机雪种压力、水侧压力、温度、电压、电流等各种参数是否正常； （2）检查热泵机组风机运转是否有异常声音或振动； （3）检查主机热水出水温度是否在合理范围内； （4）查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动； （5）检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨胀阀）工作是否正常； （6）检查主机运转时是否有异常响声和振动； （7）对于主机机显示出的故障，及时作出处理； （8）检查主机润滑系统是否正常； （9）检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载； （10）检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常； （11）检查水泵润滑油油位； （12）检查水泵运转时是否有异常响声和振动； （13）排除水泵异常漏水现象； （14）检查空调系统电源控制柜内电气元件是否正常工作； （15）清理主机、水泵外表面，并清洁机房环境。 2.每三个月服务项目： （1）紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头； （2）对热泵主机压缩机绕组进行绝缘测试； （3）对热泵机组散热翅片进行清洁； （4）检修水泵电机控制回路； （5）清理水泵电机散热风扇及护罩； （6）检查机封处是否漏水； （7）水泵电机绕组绝缘测试； （8）检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨； （9）检查电气线路是否有破损； （10）检查各类元件是否需要清理灰尘或赃物； （11）检查各类阀门门芯密封性。 3.每年度服务项目： （1）紧固主机的各种感应管连接螺母； （2）对冷凝器、蒸发器进行清洁、保养； （3）检查更换干燥过滤器； （4）对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能； （5）检查主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能； （6）检查探测主机各连接缝是否有油迹，是否漏雪种； （7）更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换； （8）检修主机及进出水管接口的保温情况； （9）检查并保养主机避震器； （10）更换水泵润滑机油； （11）检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换； （12）检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面； （13）对主机、水泵及机房内管路进行大规模清洁。 （九）信息机房恒温恒湿精密空调系统的周期性保养 1.每月服务项目： （1）派专人进行巡视，发现问题及时处理，以免故障扩大造成更大的损失； （2）检查恒温恒湿机组室内机电气加热器、风扇电机的绝缘状况； （3）检查恒温恒湿机组室内机的噪声情况； （4）检查恒温恒湿机组室内机的皮带张紧度及磨损情况； （5）检查数恒温恒湿机组室外机压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况； （6）检测恒温恒湿机组室外机外观是否损坏、热交换器是否有污垢； （7）检查室内外机组有无异常振动； （8）观察滴水盘是否有污物，排水功能是否良好，清理防尘网及水盘； （9）风盘及管路是否有漏水情况； （10）检测室内是否达到恒温恒湿使用要求； （11）温控或开关是否工作正常； （12）检测铜管是否被挤压、裂损，保温层、扎带有无破损脱落。 2.每半年服务项目： （1）检查供电电压，相间电压平衡性，检查继电器接点状态和连接的严密性； （2）检查风机运行情况； （3）检查线路中的连接处是否牢固； （4）检查有无污物和潮气； （5）检查外部供电电源分总开关保险装置； （6）检查制冷系统是否有漏气现象。 3.每年服务项目： （1）观察翅管表面的脏污情况，弯管的腐蚀状况； （2）观察叶轮沾污灰尘的多少，检查噪声的情况，清理叶轮； （3）观察管路保温材料是否良好，检查腐蚀状况，观察是否因腐蚀而漏水，检查自动阀的动作情况，发现问题及时处理； （4）检查风机轴承、电动机，加注润滑油； （5）编制年度检查、分析报告，并提出合理化建议。 （十）水处理系统的周期性保养 空调水质处理主要由化学清洗、日常管理、冬季停机保养等部分组成。 1.冷却水系统:化学清洗（每年一次）。 （1）使用人工方法清洗冷却塔，首先清除塔盘上的灰尘、菁苔、淤泥等污物，然后从贮水盘投加所需的杀菌灭藻剂，启动冷却水泵循环4小时，对整个系统进行剥离处理； （2）洗塔排水后，再加水至满，从贮水盘投加所需的除垢剂，并开泵循环7－10小时，对整个系统进行除垢除锈处理； （3）排净全部清洗废水后，再加水至满，启动冷却水泵循环15分钟，随后停泵； （4）停泵后，排净全部冷却水，打开管道过滤器清除网上的杂物后装上复原； （5）对于主机的冷凝器，视情况进行化学药水、机械通刷、涂漆防锈等处理； （6）以上工序完成后，如为开机阶段，则投入阻垢缓释剂。 2.冷冻水系统:化学清洗（每年一次） （1）使用人工方法清洗膨胀水箱，洗净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5－8小时，对整个系统进行除垢除锈处理； （2）排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去； （3）打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原； （4）补水至满（注意排空气），开泵10分钟停泵放水。重复此过程，直至出水的pH值、浊度与进水基本相同为止； （5）如不能停泵放水，则采用边加水边排水的方法，直至出水的PH值、浊度与进水基本相同为止； （6）化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入阻垢缓释剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。 3.日常运行维护保养 （1）冷却水系统 ①每半月：补充药剂，修补降低的浓度； ②每月：清洗一次水塔； ③每三个月：取冷却水样本，检测pH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准。 （2）冷冻水系统 ①每半年：取冷却水样本，检测pH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准； ②每年：每年加药一次，检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加阻垢缓释剂。 4.冬季停机保养：投加冬季停机保护药剂，抑制系统出现锈蚀等现象。 5.水质检测：每年聘请有资质的第三方检测单位做一次水质检测，费用由中标供应商负责。 （十一）分体空调的周期性保养 1.每半年服务项目： （1）清洗空气过滤网（根据科室实际需求可进行调整）； （2）清洁风口及内机外壳； （3）检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复； （4）检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通； （5）检查室内风机电机接线端子紧固情况； （6）检查膨胀阀是否结露结冰； （7）检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动； （8）检查风机线路及接线端子是否老化； （9）检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠； （10）检查压缩机制冷系统的工作压力。 （十二）冰箱、冰柜的周期性保养：每年清洁一次水盘、融冰。 （十三）抽湿机的周期性保养：每半年清洗一次滤网，每年清洗一次冷凝器。 七、空调设备深度清洗 1.清洗程序要求： （1）清洗前使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号； （2）确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源； （3）覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖保护）； （4）拆下并清洗回风口； （5）拆卸风轮及电机； （6）电机保护清洗风轮； （7）风机盘管：拆卸顶盖；卡式多联机：拆水盘 （8）用多功能水枪配清洗剂喷洒翅片表面； （9）一分钟后，用多功能水枪打入清水进行清洗，10%压缩空气90%清水； （10）清洗托水盘，引射排水口； （11）恢复空调设备/测量托水盘排水坡向； （12）检查有无漏水现象； （13）恢复盘管； （14）检查紧固； （15）取消保护； （16）接通空调设备专供电源，开启空调设备； （17）清洗完成后再次使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号； （18）清洗前后及过程拍照留档。 2.深度清洗设备清单 序号; 项目名称; 型号规格; 单位; 数量. A 住院部大楼、医技楼、门诊、行政楼、学生楼、药学部、专家公寓. 1; 多联机中央空调系统室内机; 大金FXCP22MMVC、FXDP140KMVC、FXDP22NMPVC、FXDP25NMPVC、FXDP28NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP40NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50MMPVC、FXDP56MMPVC、FXDP63MMPVC、FXDP71MMPVC、FXDP90KMVC、FXFP100LVC、FXFP125KMVC、FXFP125LVC、FXFP45LVC、FXFP56LVC、FXFP71LVC、FXFP90LVC、FXSP112MMVC 日立RCI-125FSN9AQ、RPI-28FSN9AQL、RPI-36FSN9AQL、RPI-40FSN9AQL、RPI-45FSN9AQL; 台; 182. 2; 空调机及分体空调机; 格兰仕型号：KF-26GW/LP7-130（1） 格力型号：KFR-26556D1-N1、KFR-50556B-N1、KF-12368L-N2、KF-72368L-N1、KF-503568-N1 72391NhAa-3 美的型号：KF-35GW/Y-GC（E2）KF-120LW/SY-PA400(D3)、KFR-72LW/SDY-PA400(D3)、1.5HP、1HP、5HP、3HP、KF-26GW/(26370)Ga-3、KFR-26GW/(26370)Ga-3、KFR-35GW/(35570)Ga-3、 海信型号： HURd-125QW/S521、HURd-72QW/221、HURD-35KFW/11F3、HURD-65KFW/21F3 志高型号： KF-72QW-SYA3; 台; 608. 3; 风机盘管; 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP700、FP800、FP1000、FP1200、FP1400、FP1000WM、FP700WM、EKCW800AC、EKCW600AC、EKCW500AC、EKCW400AC; 台; 2748. 4; 吊顶柜式空调机组; 型号：KBG015-6X KBG020-6X、 KDG040-6X、KDG045-6X、KDG070-6H、KDG060-6H、 KDG050-6H、KDG080-6H、KDG120-6H、KDG020-6X、 KDG040-6X、KDG050-4X、KDG050-6X、KDG060-6X、 KDG070-6X、KDG080-4X、KDG080-6X、KLG060-6H、 KLG120-6H、KLG100-6H、KLG140-6H、KLG160-6H、 KLG250-8H; 台; 195. 5; 空调落地新风机（带初效过滤器）; MKZ0912CA 风量：5000m³/h 冷量：82.9KW; 台; 1. 6; 艾灸烟净化设备; 6000m3/h、7000m3/h、13000m3/h; 台; 3. B 放射治疗大楼. 1; 多联机中央空调系统室内机; 格力GMV-NR25PL/A、GMV-NR32PL/A、GMV-D45T2/N1-C3、GMV-NR56PL/A、GMV-NR71PL/A、GMV-NR125PL/A; 台; 52. 2; 天花式分体机、立式分体机; 格力KFR-120TW/(1256S)Aａ-3、KFR-72TW/(7256)Aａ-3、KFR-120LW/(12568S)Aｃ-3、KF-35GW/(35370)Aａ-3; 台; 10. 3; 全热交换器; CHA(B)-D3000; 台; 2. 4; 新风柜; 格力GMV-NX280P/A(X3.0); 台; 2. C 文化馆. 1; 风机盘管; FP136; 台; 45. 2; 大金多联室内机; FXDP22NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50NMPVC、FXDP63NMPVC; 台; 82. 3; 分体机; KFP-35/1BP-K04、KFR-50/H3HX1; 台; 3. D 老干门诊. 1; 空调机及分体空调机; 格力2匹、3匹、5匹，格力柜机KF-50 格力天花机KFR-120W; 台; 5. E 岐江门诊. 1; 分体空调机; KF-72LW/KF-50GW、KF-26GW、KF-35GW; 台; 27. F 悦来门诊. 1; 风机盘管; 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP800、FP1000、FP1200; 台; 334. 2; 吊顶柜式空调机组; 型号：DT9-2; 台; 37. 3; 分体机; KFR-72LW、KFR-35GW、FAC26V3Cb3 HR、KFR-120W、KF-50GW; 台; 22. 4; 艾灸烟净化设备; CY-22-A1 风量：22960-26952/m3/n 功率：7.5KW; 台; 1. 八、质量要求 1.空调系统运行管理应符合安全、节能运行标准，确保空调系统设备处于良好状态。 2.维护保养工作质量应符合国家和地方相关行业规定。 3.空调系统运行管理和维保质量必须达到三甲医院或上级部门检查的要求。 4.保证室内温度、湿度、空气新鲜度等参数符合要求，送风效果达到国家现行标准。 5.按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）进行空调系统的清洁处理。 6.保持设备和机房环境整洁，保持设备原有的电气、管道等设计回路，若确需更改须得到采购人批准。 7.必须更换质量可靠的原装配件，若在市场上无法找到原装配件，经采购人同意后，方可采用有质量保证的其他备件替代。 8.迅速准确排除空调设备的故障，尽量减少故障所造成的损失，服务态度、服务效率、服务水平满意度需达标。 九、考核办法 （采购人可以结合实际需要对考核与扣罚及内容进行修改或调整） 空调系统维保服务考核评分表 年 月 类型; 考核标准; 扣分分值; 扣分说明. 人员管理; 维保人员必须持证上岗。（每人/次扣2分）. 缺岗少岗、迟到、早退。（每人/次扣3分）. 人员着装统一、言行规范。（每人/次扣1分）. 人员必须经验丰富、责任心强。（每人/次扣1分）. 严格依照《制冷空调作业安全操作规程》进行维护保养，安全防护措施到位。（每人/次扣1分）. 维保工作出现拖拉、推诿的。（每人/次扣1分）. 维保服务质量; 设备符合长期安全、正常、节能运行标准。（每台/次扣2分）. 使用质量可靠的原装配件。（每台/次扣3分）. 设备、机房环境整洁。（每台/次扣1分）. 因过失导致设备损坏、人员安全事故等。（每台/次扣5分）. 健全的设备维修、保养登记制度、工作记录单。（每台/次扣1分）. 一般性维修接报后15分钟内到达现场，紧急维修以最快速度到达现场。（每台/次扣2分）. 非特殊情况下，设备故障超过3天仍未能修复。（每台/次扣3分）. 设备返修率高，影响使用的。（每台/次扣2分）. 维保服务内容; 中央空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 冷却塔的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 水泵的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 风柜、风机盘管的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 通风、排气设备的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 风管路、水管路的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 多联机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 热泵机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 精密空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 水处理系统的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 分体空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 冰箱、冰柜、抽湿机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分）. 其他; 受到临床科室有效投诉的。（每人/次扣3分）. 违反医院规章制度，不服从医院管理的。（每人/次扣3分）. 说明： 1.此表每月考核一次，跟随发票作为每期的结算依据，根据评分情况按下述比例扣除相应的服务费作为处罚。 2.满分100分，考核得分划分A、B、C、D四个等级，A≥95分，90分≤B＜95分，85分≤C＜90分，D＜85分。 3.以每月的服务费为基数，扣罚比例如下：A级不扣罚服务费；B级扣罚当月1%服务费，C级扣罚当月3%服务费，D级扣罚当月5%服务费，连续两个月考核为D级的，采购人有权单方面无条件终止本项目合同。 采购人考核人员 中标供应商代表 签名及盖章： 签名及盖章： 年 月 日 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市中医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本次采购参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)向中标（成交）供应商收取招标代理服务费。招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格[2002]1980号)采用差额定率累进法计算方式并按此标准的80%收取，同时按《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)要求执行。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户（请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中信银行中山分行营业部，帐号：8110901011501792984，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，其他未列明行业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发〔2017〕82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务，1、截至当前，辖区内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单 序号 银行机构 部门名称 联系人 联系电话 1） 中国农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 ；2） 中国工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880；3）中国农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 ；4）中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076；5）建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376；5）交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554；6）中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181；7）中国邮政储蓄银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469；8）广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰0760-88862577；9）平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569；9）中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853；10）民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160；11）光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067；12）招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269；13）东莞银行中山分行业务部 郑康辉 0760-86939959；14）广州银行中山分行公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121；15）渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803；16）珠海华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513；17）浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386；18）华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074公司银行部 邓松华 0760-88520072；18）大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业0760-87707696；19）创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346。2、中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址： www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖区内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。3、采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4、中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入广东省中小微企业信用信息和融资对接平台，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向中小企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com//)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-88889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关主体资格证明）复印件（或扫描件）。分支机构投标的，须提供隶属机构和分支机构的主体资格复印件（或扫描件），隶属机构出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年或2024年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。或提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 请在投标文件里提供承诺或说明。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供中山市政府采购供应商资格信用承诺函或参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。注：投标人在投标时，按规定提供资格信用承诺函的无需提交上述证明材料（《政府采购供应商资格信用承诺函》格式详见招标公告附件），若投标人同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 1）本项目属于专门面向中小企业采购项目，投标人根据招标公告附件《中小企业划型标准规定》、《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》要求自行判定是否属于其他未列明行业的中小微企业，符合中小微类型的方可参与本项目的投标； 2）本项目属于服务类项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业； 3）《中小企业声明函》按招标公告附件《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》要求进行填写，此项将作为资格审查的必要项，如未按要求提供将视为无效投标。 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目最高限价。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分29.0分 技术部分41.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重点难点分析及建议方案 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的本项目实际情况分析及建议方案 （包括但不限于投标人针对本项目的重、难点进行分析、对本项目的重、难点提出针对性的建议及措施）进行评审： 1.对项目实际情况分析全面深入，重点、难点把握精准，针对重难点提出的建议科学合理，措施具体可行，创新性强，解决方案具有显著针对性，可有效解决项目实际问题，满足采购需求，得8分； 2.对项目实际情况分析较为全面，重点、难点把握较为准确，针对重难点提出的建议合理，措施较为具体可行，解决方案具有一定针对性，能够较好解决项目实际问题，满足采购需求，得6分； 3.对项目实际情况分析基本完整，重点、难点把握基本准确，针对重难点提出的建议基本合理，措施基本可行，解决方案基本可行，能够部分解决项目实际问题，基本满足采购需求，得4分； 4.对项目实际情况分析不够全面，重点、难点把握不够准确，针对重难点提出的建议不够合理，措施不够具体，解决方案针对性较弱，解决实际问题的能力有限，部分满足采购需求，得2分； 5.不提供方案或方案不符合要求的，不得分。 |
|  |  | 整体维保服务方案 (10.0分) | 评标委员会根据投标人提供的整体维保服务方案（包括但不限于空调系统周期性保养的工作安排、维保服务标准、安全防范措施、人员管理制度、对维保设备提出具体的节能管理工作方案等）进行评审： 1.整体维保服务方案全面具体，工作安排科学合理，时间节点明确，维保服务标准规范严谨，安全防范措施完善可行，管理制度体系完整，岗位职责明确，节能管理方案创新性强，满足采购需求的，得10分； 2.整体维保服务方案较为完整，工作安排较合理,维保服务标准较为规范，安全防范措施较完善可行，管理制度体系较为完善，节能管理方案具有创新性，满足采购需求的，得7分； 3.整体维保服务方案基本完整，工作安排基本可行,维保服务标准基本规范，安全防范措施较基本可行，管理制度基本健全，节能管理方案基本可行，基本满足采购需求的，得4分； 4.整体维保服务方案简略，工作安排存在不足，维保服务标准不够规范，安全防范措施较不太可行，管理制度不够健全，节能管理方案可行性一般，部分满足采购需求的，得1分； 5.不提供方案或方案不符合要求，不得分。 |
|  |  | 信息化管理方案 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的信息化管理方案（包括但不限于设备管理、维修维护、巡查等信息化管理措施）进行评审： 1.信息化管理方案内容详实，逻辑清晰，可操作性强，设备管理、维修维护、巡查等信息化措施全面覆盖，功能先进，分析功能强大，安全性和稳定性高，具备完善的权限管理和数据保护机制，便于采购人对项目进行有效管理和监督，得8分； 2.信息化管理方案内容具体可行，逻辑较为清晰，设备管理、维修维护、巡查等信息化措施覆盖较全面，功能较为完善，分析功能较为实用，管理流程较为高效，信息流转较为顺畅，协同性较好，安全性和稳定性较高，具备基本的权限管理和数据保护机制，便于采购人对项目进行管理和监督，得6分； 3.信息化管理方案内容基本可行，逻辑基本清晰，设备管理、维修维护、巡查等信息化措施基本覆盖，功能基本满足，分析功能基本可用，管理流程基本规范，信息流转基本顺畅，协同性一般，安全性和稳定性基本满足要求，具备初步的权限管理和数据保护机制，基本满足采购人对项目进行管理和监督，得4分； 4.信息化管理方案内容存在不足，逻辑不够清晰，设备管理、维修维护、巡查等信息化措施覆盖不够全面，功能存在缺陷，分析功能不够实用，管理流程不够高效，信息流转不够顺畅，协同性较差，安全性和稳定性存在一定风险，权限管理和数据保护机制不够完善，不利于采购人对项目进行管理和监督，得2分； 5.不提供方案或方案不符合要求，不得分。 |
|  |  | 深度清洗服务方案 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的深度清洗服务方案（包括但不限于深度清洗流程、清洗工具等）进行评审： 1.深度清洗服务方案可行性强，深度清洗流程详细完整，清洗工具专业全面，自动化程度高，得8分； 2.深度清洗服务方案具体可行，深度清洗流程较为完整，清洗工具较专业全面，自动化程度较高，得5分； 3.深度清洗服务方案基本合理可行，深度清洗流程基本完整，缺乏清洗工具，自动化程度差， 得2分； 4.不提供方案或方案不符合要求，不得分。 |
|  |  | 服务响应和应急抢修方案 (7.0分) | 评标委员会根据投标人提供的服务响应和应急抢修方案进行评审： 1.应急抢修方案完善详细，应急工作规划科学合理，应急措施及解决方案高效实用，针对性极强，能制定完善的工作流程，服务响应时间优于采购需求，得7分； 2.应急抢修方案较为完整，应急工作规划合理，应急措施及解决方案较为实用，具有一定针对性，能制定较完善的工作流程，服务响应时间满足采购需求，得5分； 3.应急抢修方案基本完整，应急工作规划基本合理，急措施及解决方案基本可行，针对性一般，能制定基本完善的工作流程，服务响应时间满足采购需求，得3分； 4.应急抢修方案简略，应急工作规划不够合理，急措施及解决方案不够实用，针对性较弱，工作流程不够完善，服务响应时间不满足采购需求，得1分； 5.不提供方案或方案不符合要求，不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业认证 (3.0分) | 评标委员会根据投标人提供的企业认证情况进行评审： 1.质量管理体系认证证书（1分）； 2.环境管理体系认证证书（1分）； 3.职业健康安全管理体系认证证书（1分）。 注：（1）投标人提供有效期内的以上“认证证书复印件”及在“全国认证认可信息公共服务平台”（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询截图（证书状态需显示为：有效）加盖公章，每提供一个证书得1分，满分3分。 （2）由于成立时间不足导致不能办理相应认证证书的，提供认证机构出具的“成立时间不足，不能办理认证”的书面证明材料，按已经获得计分。 （3）不按要求提供，得0分。 |
|  |  | 同类业绩 (8.0分) | 评标委员会根据投标人提供的同类业绩(中央空调维保类)情况进行评审： 2022年1月1日以来（以合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得2分，最高得8分。 注：（1）提供业绩合同关键页复印件等证明材料； （2）内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同签订时间或合同约定生效日期或履约期限、合同履行主要内容； （3）未按要求提供的不得分。 |
|  |  | 客户评价 (4.0分) | 根据投标人上述有效“同类业绩”情况，每提供一项评价结果为“优”或“满意”或同等级别的评价证明材料，得1分，本项最高得4分。 注：（1）提供对应项目的服务评价证明材料复印件（或扫描件）或扫描件（证明文件应有客户单位公章，客户单位名称与合同一致）逐一附在以上业绩合同后作为评审依据。 （2）针对一份有效合同，投标人提供一份或多份好评的，只按一份好评计算。 （3）提供的好评与有效业绩无法对应或没有提供的不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的项目负责人情况 (6.0分) | 拟投入本项目的项目负责人（1人）： 1.具有人力资源和社会保障部门颁发的暖通类专业副高级或以上工程师职称证书的，得3分，具有暖通类专业中级工程师职称证书的，得1分，本小项最高得3分； 2.具有机电专业一级建造师证书的，得3分，具有机电专业二级建造师证书的，得1分，本小项最高得3分； 注：（1）提供人员相关证书复印件并加盖投标人公章； （2）提供投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件并加盖公章，若投标人未能提供该人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺书原件并加盖公章，格式自拟，承诺书内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所投人员以我单位名义缴纳的社保证明或劳动合同，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。 （3）不提供或材料不齐全的不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的维保人员情况 (8.0分) | 拟投入本项目的维保人员（项目负责人除外）： 1.工作经验：（本小项最高得3分） （1）每提供一人具有3年以上（含3年)从事暖通与空调设备安装或机电维修、保养工作经验的，得1分； （2）每提供一人具有2年以上（含2年)从事暖通与空调设备安装或机电维修、保养工作经验的，得0.5分； （3）相关工作经验2年以下或其他情况不得分。 注：提供人员工作经验证明材料（证明材料须体现人员相关工作职责)及承诺函（承诺函格式自拟并加盖投标人公章）。不提供或不按要求递交证明材料的不得分。中标后采购人有权对人员材料真实性进行审核验证，如真实信息与承诺函信息不相符，则视为放弃中标资格。 2.资质情况：（本小项最高得5分） （1）《特种作业操作证》（制冷与空调作业）； （2）《特种作业操作证》（低压电工作业）； 同时具备以上两个证书的，每提供一人得1分。 注：①提供以上人员相关证书复印件并加盖投标人公章； ②提供投标截止时间前12个月内投标人为其购买任意一个月的参保证明复印件并加盖公章，若投标人未能提供该人员社保的，可以在投标文件中提供相关承诺书原件并加盖公章，格式自拟，承诺书内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标，合同签订前保证按投标文件中所配备投入本项目的人员全部到位并提供所投人员以我单位名义缴纳的社保证明或劳动合同，否则视为我单位放弃中标资格”，视为满足评审要求。 ③不提供或材料不齐全的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。 4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。 4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。如以上都相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

（本合同范本仅供参考，中标（成交）供应商与采购人可根据双方的具体要求、招标（磋商）文件及投标（响应）文件的约定和承诺进行修订，双方所签订的合同不得对招标（磋商）文件确定的事项和中标（成交）供应商投标文件作实质性修改）

采购计划编号： 442000-2025-00653

项目编号： 442000-2025-00653

项目名称： 中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目

甲方：

电话：     传真：     地址：

乙方：

电话：     传真：     地址：

根据 中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_____________元（￥_________元）人民币。

二、服务期

自合同约定生效之日起三年或累计结算金额达到中标总价，则合同终止（以先达到的为准）。具体起止时间以合同约定为准。

三、项目服务范围、内容及要求

（一）总体服务要求

1.甲方本部院区必须提供24小时驻场服务，悦来门诊的驻场时间为8：00至24：00，老干门诊和岐江门诊不设驻场服务，服务岗位由乙方评估确定，并在投标文件中详细列明所设置岗位。岗位设置以满足现场工作需要和保障服务质量为前提（不少于10个岗位），服务人员须接受甲方的监督考核，若发现其响应及时性和服务质量达不到要求的，将一律从严扣罚。

2.乙方应根据空调系统的操作规范进行维护保养工作，及时更换易损件，确保空调系统运行状态良好，保障日常供冷或供暖需求。

3.乙方应具备集中式制冷空调设备维保能力、集中式空调系统清洗能力和空调水处理维保能力，并按规定有序进行维护保养工作，若因乙方过失导致设备损坏、人员安全事故等，由此造成的全部经济及安全责任由乙方承担。

4.乙方应建立健全设备维修、保养登记制度，每月提交工作记录单，并接受甲方的服务考核，考核不达标的按相关规定进行扣罚。

5.合同期内，乙方须按甲方要求对空调末端设备进行内部深度清洗（包括风机盘管、新风柜、空调风柜、分体空调室内机、多联式室内机），以确保换热效果。

6.合同期内，对于一般性维修驻场人员在接到甲方报修通知后15分钟内到达现场，对于紧急维修需以最快速度到达现场。驻场人员不能及时完成维修保养工作时，乙方应加派维保人员到场处理，不得出现拖拉、推诿以及故障处理不及时的情况。如故障设备超过3天（特殊情况乙方应以书面形式向甲方说明）仍未能修复，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，甲方直接从乙方月度服务费中扣除。

7.合同期内，若维保设备有少量增减或更换，以实际数量为准，服务费用不予调整。

8.乙方应具备信息化管理能力，提供设备管理、维修维护、巡查等信息化管理措施，便于甲方对本项目进行有效管理和监督。

（二）服务范围及内容

1.服务内容

(1)中央空调、多联机、风冷热泵等空调系统的运行管理。

(2)中央空调系统的维修、维护保养，包括但不限于冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、水处理设备、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。

(3)多联机空调系统的维修、维护保养，包括但不限于室内机、室外机、管道、阀门、控制器等。

(4)风冷热泵空调系统的维修、维护保养，包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。

(5)采暖系统的维修、维护保养，包括但不限于主机、水泵、管道、阀门、末端设备、控制器、风管等。

(6)空调回风百叶及尘网、出风口百叶的清洗、维修。

(7)中央空调系统的配套供电(以配电箱、柜进线开关为分界点，进线开关以后部分，包括进线开关)、信号线路和执行机构的维修、维护保养工作。

(8)分体空调、除湿机、冰箱、冰柜的维修、维护保养工作。

(9)中央空调系统能源管理系统的维修、维护保养工作。

(10)分体空调的拆除或移机工作。

(11)平均年维保服务量约5500单，以实际维保服务量为准。

2.除以下情形外，本项目所有维保范围内涉及到的配件、备件均由乙方承担：

(1)中央空调主机维修配件的更换（换机油、加雪种除外）；

(2)中央空调主机、风冷模块机、多联机主机的更换；

(3)冷却水泵、冷冻水泵、冷却水塔的更换；

(4)末端风柜、盘管风机、多联机室内外主机、分体空调、柜机的更换（排气扇除外）；

(5)除湿机、冰箱、冰柜的更换；

(6)设备的增加、改造、增改工程。

3.若空调设备已经停产，零配件难以找到而无法维修，或设备老化严重经多次维修仍无法达到使用效果的，须经甲方评估同意后方可报废并更换设备。

（三）维保人员要求

1.乙方投入本项目人员必须经验丰富、责任心强，维保人员必须按法定要求持证上岗并已通过岗前培训。

2.维保人员需具备暖通与空调设备安装或机电维修、保养工作经验，并按照既定的维修保养计划，对维保范围内的设备进行维护保养和维修。

3.乙方应为本项目配置项目负责人，负责服务团队的工作统筹和规划，督导驻场员工的工作效果，对工作中出现的问题进行指导与解决，并传达和执行甲方的工作指示。

（四）维护保养服务设备清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 住院部大楼、医技楼、门诊、行政楼、学生楼、药学部、专家公寓 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水机组 | 约克YKKKKLH95CVF制冷主机 制冷量：3516KW/台 输入功率：609KW/台 | 台 | 2 | 2010年投入使用 |
|  |  | 美的CCWF1000EV 制冷主机 制冷量：3516KW/台 输入功率：517 KW/台 | 台 | 2 | 2022投入使用 |
| 2 | 风冷热泵空调系统 | 约克YCAE61RC | 台 | 24 | 2010年投入使用 |
| 3 | 风冷热泵空调系统 | 欧科EKAC230BR | 台 | 4 | 2013年投入使用 |
| 4 | 风冷热泵空调系统 | 美的LSQWRFL90M/VN1-1 | 台 | 2 | 2020年投入使用 |
| 5 | 恒温恒湿精密空调系统 | JM008/JM010/JM013/PEXAC2060/DME22MHOVP1 | 台 | 10 | 2010年投入使用 |
| 6 | 多联机中央空调系统 | 大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ24PAY1（2模块）、大金RHXYQ26PAY1（2模块）、大金RHXYQ28PAY1（2模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ48PAY1（3模块）、大金RHXYQ48PAY1（3模块）、大金RHXYQ8PAY1（1模块）、大金RHXYQ8PAY1（1模块） | 套 | 10 | 2010年投入使用 |
|  |  | 日立RAS-1130FSNY9AQ（3模块） | 套 | 1 | 2019年投入使用 |
|  |  | 日立RAS-1235FSNYAQ（3模块） | 套 | 1 | 2024年投入使用 |
|  |  | 日立RAS-735FSNYAQ（2模块） | 套 | 1 | 2024年投入使用 |
|  |  | 日立RAS-1350FSNYAQ（3模块） | 套 | 1 | 2024年投入使用 |
| 7 | 多联机中央空调系统室内机 | 大金FXCP22MMVC、FXDP140KMVC、FXDP22NMPVC、FXDP25NMPVC、FXDP28NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP40NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50MMPVC、FXDP56MMPVC、FXDP63MMPVC、FXDP71MMPVC、FXDP90KMVC、FXFP100LVC、FXFP125KMVC、FXFP125LVC、FXFP45LVC、FXFP56LVC、FXFP71LVC、FXFP90LVC、FXSP112MMVC | 台 | 113 | 2010年投入使用 |
|  |  | 日立RCI-125FSN9AQ、RPI-28FSN9AQL、RPI-36FSN9AQL、RPI-40FSN9AQL、RPI-45FSN9AQL | 台 | 13 | 2019年投入使用 |
|  |  | 日立RPIZ-22FSN6QC/P、RPIZ-25FSN6QC/P、RPIZ-32FSN6QC/P、RPIZ-36FSN6QC/P、RPIZ-40FSN6QC/P、RPIZ-45FSN6QC/P、RPIZ-50FSN6QC/P、RPIZ-56FSN6QC/P、RPIZ-71FSN6QC/P、RPI-90FSN6QLC、RCI-71FSKNQ、RCI-90FSKNQ、RCI-100FSKNQ、RCI-112FSKNQ、RCI-125FSKNQ | 台 | 56 | 2024年投入使用 |
| 8 | 中央空调冷却水泵及冷冻水泵 | 冷冻水泵NIS300-250-315 电机功率：90KW 数量：4台 | 台 | 4 | 2022年投入使用 |
|  |  | 冷却水泵：300KTS800-38A 电机功率：90KW 数量：4台 | 台 | 4 | 2010年投入使用 |
|  |  | 冷冻水泵：GD65-30 电机功率：4KW 数量：4台 | 台 | 4 | 2013年投入使用 |
|  |  | 冷冻水泵：GDD100-20 电机功率：5.5KW 数量：2台 | 台 | 2 | 2020年投入使用 |
| 9 | 采暖系统水泵 | 采暖水泵：KT2125-100-315 电机功率：11KW | 台 | 3 | 2010年投入使用 |
| 10 | 冷却塔 | 型号：LRCMHS-900C | 套 | 4 | 2010年投入使用 |
| 11 | 空调机及分体空调机 | 格兰仕型号：KF-26GW/LP7-130（1） 格力型号：KFR-26556D1-N1、KFR-50556B-N1、KF-12368L-N2、KF-72368L-N1、KF-503568-N1 72391NhAa-3 美的型号：KF-35GW/Y-GC（E2）KF-120LW/SY-PA400(D3)、KFR-72LW/SDY-PA400(D3)、1.5HP、1HP、5HP、3HP、KF-26GW/(26370)Ga-3、KFR-26GW/(26370)Ga-3、KFR-35GW/(35570)Ga-3、 海信型号： HURd-125QW/S521、HURd-72QW/221、HURD-35KFW/11F3、HURD-65KFW/21F3 志高型号： KF-72QW-SYA3 | 台 | 608 | 2010年投入使用 |
| 12 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP700、FP800、FP1000、FP1200、FP1400、FP1000WM、FP700WM、EKCW800AC、EKCW600AC、EKCW500AC、EKCW400AC | 台 | 2748 | 2010年投入使用 |
| 13 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：KBG015-6X KBG020-6X、 KDG040-6X、KDG045-6X、 KDG070-6H、KDG060-6H、 KDG050-6H、KDG080-6H、 KDG120-6H、KDG020-6X、 KDG040-6X、KDG050-4X、 KDG050-6X、KDG060-6X、 KDG070-6X、KDG080-4X、 KDG080-6X、KLG060-6H、 KLG120-6H、KLG100-6H、 KLG140-6H、KLG160-6H、 KLG250-8H | 台 | 195 | 2010年投入使用 |
| 14 | 空调落地新风机（带初效过滤器） | MKZ0912CA 风量：5000m³/h 冷量：82.9KW | 台 | 1 | 2020年投入使用 |
| 15 | 排风柜及补风柜 | 型号：KPG020-PF、KPG035-PF KPG025T、KPG040、KPG080、KPG060、KPG120、DT-Ⅰ-18、 PWP060、PWP070 | 台 | 144 | 2010年投入使用 |
| 16 | 排风扇/风帘机 | 型号：BPT10-14C P185、P150、P120、P230、P320、P550、FBB-1212、FBB-1215 | 台 | 4067 | 2010年投入使用 |
| 17 | 正压轴流风机 | 型号：XPZN0-1-8#、XPZN0-1-12#、XPZN0-1-9#、XPZN0-1-11#、XPZN0-1-6#、XPZN0-1-10#、SWF-III-9、SWF-III-10 | 台 | 58 | 2010年投入使用 |
| 18 | 净化排风柜 | 型号：KPG-065JHT、KPG-080JHT | 台 | 6 | 2010年投入使用 |
| 19 | 冷柜/冰箱/抽湿机 | 抽湿机型号：CFZ-7.0C、E-16 冰箱型号：TCL.92B、NR-B19S7-S、203W、CD-192、182W、50W | 台 | 60 | 2010年投入使用 |
| 20 | 水管 | 含保温 | 米 | 约64000 | 2010年投入使用 |
| 21 | 风管 | 含保温 | 平方 | 约88300 | 2010年投入使用 |
| 22 | 风机盘管控制电磁阀 | / | 个 | 约2700 | 2010年投入使用 |
| 23 | 各类空调阀门 | / | 套 | 约17500 | 2010年投入使用 |
| 24 | 回风百叶 | / | 套 | 约17200 | 2010年投入使用 |
| 25 | 送风百叶 | / | 套 | 约17200 | 2010年投入使用 |
| 26 | 中央空调水处理 | 冷却水容量、冷冻水容量 | 立方米 | 300 | 2010年投入使用 |
| 27 | 艾灸烟净化设备 | 6000m3/h、7000m3/h、13000 m3/h | 套 | 3 | 2020年、2021年、2022年安装 |
| 28 | 冷库空调 | DD-3.0/15、DD-4.1/22、DC-3.2/15 | 台 | 3 | 2022年安装 |
| B 放射治疗大楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多联机中央空调系统 | 格力GMV-785W/A、GMV-615W/A、GMV-450WM/B、GMV-280WM/B | 套 | 6 | 2017年投入使用 |
| 2 | 多联机中央空调系统室内机 | 格力GMV-NR25PL/A、GMV-NR32PL/A、GMV-D45T2/N1-C3、GMV-NR56PL/A、GMV-NR71PL/A、GMV-NR125PL/A | 台 | 52 | 2017年投入使用 |
| 3 | 天花式分体机、立式分体机 | 格力KFR-120TW/(1256S)Aａ-3、KFR-72TW/(7256)Aａ-3、KFR-120LW/(12568S)Aｃ-3、KF-35GW/(35370)Aａ-3 | 台 | 10 | 2017年投入使用 |
| 4 | 全热交换器 | CHA(B)-D3000 | 台 | 2 | 2017年投入使用 |
| 5 | 新风柜 | 格力GMV-NX280P/A(X3.0) | 台 | 2 | 2017年投入使用 |
| 6 | 排风柜 | KPG035-PF | 台 | 2 | 2017年投入使用 |
| 7 | 排风扇 | BPT-13C、BPT-23C、APB20-4A-A1 | 台 | 67 | 2017年投入使用 |
| 8 | 铜管 | 含保温 | 米 | 490 | 2017年投入使用 |
| 9 | 排水管 | 含保温 | 米 | 400 | 2017年投入使用 |
| 10 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 700 | 2017年投入使用 |
| 11 | 各类空调阀门 | / | 个 | 44 | 2017年投入使用 |
| 12 | 回风百叶 | / | 套 | 46 | 2017年投入使用 |
| 13 | 送风百叶 | / | 套 | 60 | 2017年投入使用 |
| C 文化馆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风冷热泵机组 | 志高LSQWRF65M/TA | 台 | 3 | 2018年投入使用 |
| 2 | 冷冻水泵 | GD65-30 | 台 | 3 | 2018年投入使用 |
| 3 | 风机盘管 | FP136 | 台 | 45 | 2018年投入使用 |
| 4 | 排风扇 | P120、P180 | 台 | 24 | 2010年投入使用 |
| 5 | 排风柜 | PF-1(4000CMH)、PF-2(4000CMH) | 台 | 4 | 2010年投入使用 |
| 6 | 大金多联室外机 | 大金RHXYQ38PAY1（3模块）、大金RHXYQ28PAY1（2模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ38PAY1（3模块）、大金RHXYQ34PAY1（3模块）、大金RHXYQ32PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块）、大金RHXYQ20PAY1（2模块） | 台 | 10 | 2010年投入使用 |
| 7 | 大金多联室内机 | FXDP22NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50NMPVC、FXDP63NMPVC | 台 | 82 | 2010年投入使用 |
| 8 | 水管 | 含保温 | 米 | 400 | 2010年投入使用 |
| 9 | 排水管 | 含保温 | 米 | 700 | 2010年投入使用 |
| 10 | 铜管 | 含保温 | 米 | 550 | 2010年投入使用 |
| 11 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 900 | 2010年投入使用 |
| 12 | 各类空调阀门 | / | 个 | 53 | 2010年投入使用 |
| 13 | 回风百叶 | / | 套 | 66 | 2010年投入使用 |
| 14 | 送风百叶 | / | 套 | 66 | 2010年投入使用 |
| 15 | 分体空调机 | KFP-35/1BP-K04、KFR-50/H3HX1 | 台 | 3 | 2024年投入使用 |
| D 老干门诊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空调机及分体空调机 | 格力2匹、3匹、5匹，格力柜机KF-50 格力天花机KFR-120W | 台 | 5 | 2020年投入使用 |
| 2 | 铜管 | 含保温 | 米 | 24 | 2020年投入使用 |
| 3 | 排水管 | 含保温 | 米 | 24 | 2020年投入使用 |
| E 岐江门诊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体空调机 | KF-72LW/KF-50GW、KF-26GW、KF-35GW | 台 | 27 | 2010年投入使用 |
| F 悦来门诊 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调冷水机组 | 约克YSDAS35CHE制冷主机 制冷量：1122KW/台 输入功率：203KW/台 | 台 | 1 | 2005年投入使用 |
|  |  | 美的SCWE350H-A 制冷量：1215KW/台 输入功率：201KW/台 | 台 | 1 | 2019年投入使用 |
| 2 | 风冷热泵 | VK(VAXH04044NNA） | 台 | 2 | 2016年投入使用 |
| 3 | 中央空调冷却水泵及冷冻水泵 | 1．冷却水泵：NIS200-150-250GA/30 电机功率：30KW 数量：3台 2．冷冻水泵：NIS150-125-315/30 电机功率：30KW 数量：3台 | 台 | 6 | 2020年安装 |
| 4 | 冷却塔 | 型号：RT-600U/TB 流量：600m³/h 功率：5.5*4kW | 套 | 1 | 2020年安装 |
| 5 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP800、FP1000、FP1200 | 台 | 334 | 2005年投入使用 |
| 6 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：DT9-2 | 台 | 37 | 2005年投入使用 |
| 7 | 排风柜 | 型号：DT27-4-1-A、DT20-4-1-A、DPT20-54B | 台 | 9 | 2005年投入使用 |
| 8 | 排风扇/风帘机 | 型号：BPT12-24-2、BPT15-23-1等 | 台 | 455 | 2005年投入使用 |
| 9 | 水管 | 含保温 | 米 | 约6300 | 2005年投入使用 |
| 10 | 风管 | 含保温 | 平方米 | 约8900 | 2005年投入使用 |
| 11 | 风机盘管控制电磁阀 | / | 个 | 334 | 2005年投入使用 |
| 12 | 各类空调阀门 | / | 个 | 144 | 2005年投入使用 |
| 13 | 回风百叶 | / | 套 | 333 | 2005年投入使用 |
| 14 | 送风百叶 | / | 套 | 510 | 2005年投入使用 |
| 15 | 中央空调水处理 | 冷却水容量、冷冻水容量 | 立方米 | 200 | 2010年投入使用 |
| 16 | 分体机 | KFR-72LW、KFR-35GW、FAC26V3Cb3 HR、KFR-120W、KF-50GW | 台 | 22 | 2010年投入使用 |
| 17 | 艾灸烟净化设备 | CY-22-A1 风量：22960-26952/m3/n 功率：7.5KW | 台 | 1 | 2023年投入使用 |

（五）空调系统的运行管理要求

1.空调系统日常的开启、关闭。

2.中央空调机组每两小时一次的巡查、记录。

3.机房水泵、配电柜每天一次的巡查、记录。

4.冷却塔每天一次的巡查、记录。

5.多联机、风冷热泵等空调系统室外主机、水泵、配电箱每天一次的巡查、记录。

6.末端设备每月一次的巡查、记录。

（六）空调系统维护保养服务要求

1.中央空调的周期性保养

（1）每月服务项目：

①检查机组密封检漏；

②检查油位油质；

③检查冷媒存量；

④在满负荷情况下检查冷媒过滤器的进出温差；

⑤检查机组各传感器是否正常；

⑥检查蒸发器及冷凝器的换热效果；

⑦检查各保护装置是否正常；

⑧检查所有的电控元件是否有明显的故障。

（2）每半年服务项目：检查冷冻机油品质，如需要则更换机油。

（3）每年服务项目：

①检查油过滤器，如需要更换油过滤器芯子；

②检测安全阀有无泄漏；

③检测油压差开关的设定；

④检查压缩机马达绝缘；

⑤检查操作和安全控制及电气元件有无缺损；

⑥检查所有触头、螺丝及螺帽之松紧；

⑦检查热交换器效应，如需要则予以清洗。

2.冷却塔的周期性保养

（1）每月服务项目：

①清洗冷却塔集水盘；

②检查播水器是否正常；

③检查冷却塔电机运转情况；

④检查冷却塔皮带。

（2）每半年服务项目：

①检查叶片和轮毂的连接有无松动及涂漆层是否完好；

②更换减速箱油脂，检查风机传动轴封有无磨损及漏油。

（3）每年服务项目：

①检查电动机轴承及减速箱，添加油或油脂，如必要则更换零件配件；

②检查电动机的绝缘情况。

3.冷却、冷冻水泵的周期性保养

（1）每月服务项目：

①检查停止和运转状态下联轴器的状况；

②检查电机轴承；

③检查电机发热是否正常；

④检查水泵轴封密封情况；

⑤检查水泵止回阀是否正常。

（2）每半年服务项目：检测运转电流，绝缘电阻。

4.风柜、风机盘管的周期性保养

（1）每月服务项目：

①检查风机运转是否正常；

②检查风柜风机皮带传动情况；

③清洁一次风机、风机盘管防尘网（视科室需要可进行调整，如发热门诊、呼吸科等）；

④清理冷凝水盘、处理非正常积水；

⑤检查设备制冷效果。

（2）每三个月服务项目：检查自控装置的操控情况。

（3）每年服务项目：

①检测电动机运转电流，检查启动装置是否完好；

②检查风阀调节的灵活性；

③检查冷冻水管、冷凝水管、冷凝水盆、保温套有无渗漏现象。

5.通风、排气设备的周期性保养

（1）每月服务项目：每月至少一次清洗排气扇。

（2）每半年服务项目：检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复。

（3）每年服务项目：

①检测风机运转电流与排风量；

②检查风管、软接有无明显漏风现象，发现异常即时修复。

6.风管路、水管路的周期性保养

（1）每三个月服务项目：

①检查管路系统有无开裂、穿孔、渗漏；保温层有无脱落或失效；风嘴、百叶有无异物堵塞；

②检查调节风阀是否灵活；

③检查各类阀门仪表的完好情况。

（2）每年服务项目：

①检测、试验自动阀门、仪表的动作可靠性；

②系统全面检查、维护，以确保管路系统的完好与通畅；

③对天面冷却水管及支架刷油漆。

7.多联式中央空调的周期性保养

（1）多联式室内机的每月服务项目：

①表面清洁、风机转动部件无灰尘、油污、皮带转动无异常摩擦；

②过滤器清洁、滤料无破损、透气孔无阻塞、无变形；

③蒸发器翅片保持明亮无阻塞、无污痕；

④送、回风道及静压箱无跑、冒、漏风现象；

⑤确认在制冷状态运转20分钟以上无水泄漏。检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通；

⑥铜管及保温：保证铜管不被挤压、裂损，保温层、扎带无破损脱落；

⑦检查吸入温度、排出温度、温度差、运转音等运转数据；

⑧检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动；

⑨检查压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况。

（2）风冷冷凝器的每月服务项目：

①风扇支座紧固，基墩不松动，无风化现象。电机和风叶应无灰尘、油污、扇叶转动正常，无抖动和摩擦；

②定期用钳形电流表测试风机的工作电流，检查风扇的调速机构是否正常；

③检查、清洁冷凝器的翅片，应无灰尘、油污。接线盒和风机内无进水；

④电机的轴承应为紧配合，发现扇叶摆动或转动不正常时应进行维修或更换。

（3）压缩机部分的每月服务项目：

①检查压缩机工作电流，如超出额定值应查明原因；

②观察镜内制冷剂的流动情况，判断是否缺液；

③检查冷媒管固定位置有无松动或震动情况；

④检查冷媒管道保温层，发现破损应及时修补；

⑤制冷管道应畅通，发现堵塞及时排除。

（4）电气控制部分的每月服务项目：

①检查控制部分是否正常，接触器、熔断器有无松动或损坏，发现问题及时排除；

②检查电加热器的螺丝有无松动，热管有无尘埃，如有松动和尘埃应及时紧固和清洁；

③检查所有电机的负载电流，数据与原始记录不符时，应查出原因，进行排除；

④检查继电器和电子元件有无损坏和变质，发现问题及时更换；

⑤用温度计测量回风、送风温度和相对湿度，偏差超出标准时，应进行调正；

⑥检查设备的保护接地线，如果引线接触不良，应及时紧固；

⑦检查设备绝缘，检查导线有无老化现象。

8.风冷热泵空调机组的周期性保养

（1）每月服务项目：

①检查主机每周的运行记录，判断系统运行时主机雪种压力、水侧压力、温度、电压、电流等各种参数是否正常；

②检查热泵机组风机运转是否有异常声音或振动；

③检查主机热水出水温度是否在合理范围内；

④查看主机运行及安全保护设定参数是否有任何改动；

⑤检查主机制冷回路各辅助件（如：冷媒过滤器，电子或热力膨胀阀）工作是否正常；

⑥检查主机运转时是否有异常响声和振动；

⑦对于主机机显示出的故障，及时作出处理；

⑧检查主机润滑系统是否正常；

⑨检查水泵进出口压力是否正常，测定水泵电机负载；

⑩检查水泵联轴器间隙，机械密封及其他辅助配件工作是否正常；

⑪检查水泵润滑油油位；

⑫检查水泵运转时是否有异常响声和振动；

⑬排除水泵异常漏水现象；

⑭检查空调系统电源控制柜内电气元件是否正常工作；

⑮清理主机、水泵外表面，并清洁机房环境。

（2）每三个月服务项目：

①紧固主机控件箱及启动柜内的所有电接头；

②对热泵主机压缩机绕组进行绝缘测试；

③对热泵机组散热翅片进行清洁；

④检修水泵电机控制回路；

⑤清理水泵电机散热风扇及护罩；

⑥检查机封处是否漏水；

⑦水泵电机绕组绝缘测试；

⑧检查电气控制部分接触器主触点接触是否良好，是否需要打磨；

⑨检查电气线路是否有破损；

⑩检查各类元件是否需要清理灰尘或赃物；

⑪检查各类阀门门芯密封性。

（3）每年度服务项目：

①紧固主机的各种感应管连接螺母；

②对冷凝器、蒸发器进行清洁、保养；

③检查更换干燥过滤器；

④对主机各种安全保护设定值进行模拟试验，测定安全装置性能；

⑤检查主机电气元件是否有缺陷，尤其是主接触器的吸合性能；

⑥检查探测主机各连接缝是否有油迹，是否漏雪种；

⑦更换油过滤器滤芯，分析冷冻机油的污染程度，确定是否需要更换；

⑧检修主机及进出水管接口的保温情况；

⑨检查并保养主机避震器；

⑩更换水泵润滑机油；

⑪检查水泵电机轴承的磨损程度，确定是否需要更换；

⑫检查泵叶、泵壳的腐蚀情况，清洁泵叶、泵壳的内外表面；

⑬对主机、水泵及机房内管路进行大规模清洁。

9.信息机房恒温恒湿精密空调系统的周期性保养

（1）每月服务项目：

①派专人进行巡视，发现问题及时处理，以免故障扩大造成更大的损失；

②检查恒温恒湿机组室内机电气加热器、风扇电机的绝缘状况；

③检查恒温恒湿机组室内机的噪声情况；

④检查恒温恒湿机组室内机的皮带张紧度及磨损情况；

⑤检查数恒温恒湿机组室外机压缩机、风扇电机、电源电路的绝缘状况；

⑥检测恒温恒湿机组室外机外观是否损坏、热交换器是否有污垢；

⑦检查室内外机组有无异常振动；

⑧观察滴水盘是否有污物，排水功能是否良好，清理防尘网及水盘；

⑨风盘及管路是否有漏水情况；

⑩检测室内是否达到恒温恒湿使用要求；

⑪温控或开关是否工作正常；

⑫检测铜管是否被挤压、裂损，保温层、扎带有无破损脱落。

（2）每半年服务项目：

①检查供电电压，相间电压平衡性，检查继电器接点状态和连接的严密性；

②检查风机运行情况；

③检查线路中的连接处是否牢固；

④检查有无污物和潮气；

⑤检查外部供电电源分总开关保险装置；

⑥检查制冷系统是否有漏气现象。

（3）每年服务项目：

①观察翅管表面的脏污情况，弯管的腐蚀状况；

②观察叶轮沾污灰尘的多少，检查噪声的情况，清理叶轮；

③观察管路保温材料是否良好，检查腐蚀状况，观察是否因腐蚀而漏水，检查自动阀的动作情况，发现问题及时处理；

④检查风机轴承、电动机，加注润滑油；

⑤编制年度检查、分析报告，并提出合理化建议。

10.水处理系统的周期性保养

空调水质处理主要由化学清洗、日常管理、冬季停机保养等部分组成。

（1）冷却水系统:化学清洗（每年一次）。

①使用人工方法清洗冷却塔，首先清除塔盘上的灰尘、菁苔、淤泥等污物，然后从贮水盘投加所需的杀菌灭藻剂，启动冷却水泵循环4小时，对整个系统进行剥离处理；

②洗塔排水后，再加水至满，从贮水盘投加所需的除垢剂，并开泵循环7－10小时，对整个系统进行除垢除锈处理；

③排净全部清洗废水后，再加水至满，启动冷却水泵循环15分钟，随后停泵；

④停泵后，排净全部冷却水，打开管道过滤器清除网上的杂物后装上复原；

⑤对于主机的冷凝器，视情况进行化学药水、机械通刷、涂漆防锈等处理；

⑥以上工序完成后，如为开机阶段，则投入阻垢缓释剂。

（2）冷冻水系统:化学清洗（每年一次）

①使用人工方法清洗膨胀水箱，洗净后投加清洗剂，启动冷冻水泵循环5－8小时，对整个系统进行除垢除锈处理；

②排净冷冻水，将剥离的锈渣、污物等排放出去；

③打开管道过滤器，清除网上的杂物后装上复原；

④补水至满（注意排空气），开泵10分钟停泵放水。重复此过程，直至出水的pH值、浊度与进水基本相同为止；

⑤如不能停泵放水，则采用边加水边排水的方法，直至出水的PH值、浊度与进水基本相同为止；

⑥化学清洗工作完成后，于膨胀水箱中投入阻垢缓释剂，开泵循环，使药剂均匀分布于整个冷冻水系统中，抑制系统出现锈蚀现象。

（3）日常运行维护保养

①冷却水系统

1)每半月：补充药剂，修补降低的浓度；

2)每月：清洗一次水塔；

3)每三个月：取冷却水样本，检测pH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准。

②冷冻水系统

1)每半年：取冷却水样本，检测pH值、电导率、硬度、碱度、氯离子等多项指标，发现超标现象及时调节药物的成分，使之达到国家规定的水质标准；

2)每年：每年加药一次，检查系统有无泄漏，如系统有大量泄漏，则应添加阻垢缓释剂。

（4）冬季停机保养：投加冬季停机保护药剂，抑制系统出现锈蚀等现象。

（5）水质检测：每年聘请有资质的第三方检测单位做一次水质检测，费用由乙方负责。

11.分体空调的周期性保养

（1）每半年服务项目：

①清洗空气过滤网（根据科室实际需求可进行调整）；

②清洁风口及内机外壳；

③检查风机运行情况：皮带传动、噪音、振动等，发现异常即时调整修复；

④检查冷凝水排水管是否畅通，如果堵塞，应及时清除堵塞物，以使凝露水畅通；

⑤检查室内风机电机接线端子紧固情况；

⑥检查膨胀阀是否结露结冰；

⑦检查风口摆动是否正常，检查设备有无异常音、振动；

⑧检查风机线路及接线端子是否老化；

⑨检查所有的接触器的触点是否清洁，接触是否可靠；

⑩检查压缩机制冷系统的工作压力。

12.冰箱、冰柜的周期性保养：每年清洁一次水盘、融冰。

13.抽湿机的周期性保养：每半年清洗一次滤网，每年清洗一次冷凝器。

（七）空调设备深度清洗

1.清洗程序要求：

（1）清洗前使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号；

（2）确认空调设备处于停机状态，并切断空调设备专供电源；

（3）覆盖保护所工作范围（地面全部覆盖塑料布，办公用品、家具、电器全部覆盖保护）；

（4）拆下并清洗回风口；

（5）拆卸风轮及电机；

（6）电机保护清洗风轮；

（7）风机盘管：拆卸顶盖；卡式多联机：拆水盘

（8）用多功能水枪配清洗剂喷洒翅片表面；

（9）一分钟后，用多功能水枪打入清水进行清洗，10%压缩空气90%清水；

（10）清洗托水盘，引射排水口；

（11）恢复空调设备/测量托水盘排水坡向；

（12）检查有无漏水现象；

（13）恢复盘管；

（14）检查紧固；

（15）取消保护；

（16）接通空调设备专供电源，开启空调设备；

（17）清洗完成后再次使用风速仪测量风速（风机开始运转30秒以上，测量最大值，散流器的中心位置）并记录编号；

（18）清洗前后及过程拍照留档。

2.深度清洗设备清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 住院部大楼、医技楼、门诊、行政楼、学生楼、药学部、专家公寓 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机中央空调系统室内机 | 大金FXCP22MMVC、FXDP140KMVC、FXDP22NMPVC、FXDP25NMPVC、FXDP28NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP40NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50MMPVC、FXDP56MMPVC、FXDP63MMPVC、FXDP71MMPVC、FXDP90KMVC、FXFP100LVC、FXFP125KMVC、FXFP125LVC、FXFP45LVC、FXFP56LVC、FXFP71LVC、FXFP90LVC、FXSP112MMVC 日立RCI-125FSN9AQ、RPI-28FSN9AQL、RPI-36FSN9AQL、RPI-40FSN9AQL、RPI-45FSN9AQL | 台 | 182 |
| 2 | 空调机及分体空调机 | 格兰仕型号：KF-26GW/LP7-130（1） 格力型号：KFR-26556D1-N1、KFR-50556B-N1、KF-12368L-N2、KF-72368L-N1、KF-503568-N1 72391NhAa-3 美的型号：KF-35GW/Y-GC（E2）KF-120LW/SY-PA400(D3)、KFR-72LW/SDY-PA400(D3)、1.5HP、1HP、5HP、3HP、KF-26GW/(26370)Ga-3、KFR-26GW/(26370)Ga-3、KFR-35GW/(35570)Ga-3、 海信型号： HURd-125QW/S521、HURd-72QW/221、HURD-35KFW/11F3、HURD-65KFW/21F3 志高型号： KF-72QW-SYA3 | 台 | 608 |
| 3 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP700、FP800、FP1000、FP1200、FP1400、FP1000WM、FP700WM、EKCW800AC、EKCW600AC、EKCW500AC、EKCW400AC | 台 | 2748 |
| 4 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：KBG015-6X KBG020-6X、 KDG040-6X、KDG045-6X、KDG070-6H、KDG060-6H、 KDG050-6H、KDG080-6H、KDG120-6H、KDG020-6X、 KDG040-6X、KDG050-4X、KDG050-6X、KDG060-6X、 KDG070-6X、KDG080-4X、KDG080-6X、KLG060-6H、 KLG120-6H、KLG100-6H、KLG140-6H、KLG160-6H、 KLG250-8H | 台 | 195 |
| 5 | 空调落地新风机（带初效过滤器） | MKZ0912CA 风量：5000m³/h 冷量：82.9KW | 台 | 1 |
| 6 | 艾灸烟净化设备 | 6000m3/h、7000m3/h、13000m3/h | 台 | 3 |
| B 放射治疗大楼 |  |  |  |  |
| 1 | 多联机中央空调系统室内机 | 格力GMV-NR25PL/A、GMV-NR32PL/A、GMV-D45T2/N1-C3、GMV-NR56PL/A、GMV-NR71PL/A、GMV-NR125PL/A | 台 | 52 |
| 2 | 天花式分体机、立式分体机 | 格力KFR-120TW/(1256S)Aａ-3、KFR-72TW/(7256)Aａ-3、KFR-120LW/(12568S)Aｃ-3、KF-35GW/(35370)Aａ-3 | 台 | 10 |
| 3 | 全热交换器 | CHA(B)-D3000 | 台 | 2 |
| 4 | 新风柜 | 格力GMV-NX280P/A(X3.0) | 台 | 2 |
| C 文化馆 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | FP136 | 台 | 45 |
| 2 | 大金多联室内机 | FXDP22NMPVC、FXDP32NMPVC、FXDP36NMPVC、FXDP45NMPVC、FXDP50NMPVC、FXDP63NMPVC | 台 | 82 |
| 3 | 分体机 | KFP-35/1BP-K04、KFR-50/H3HX1 | 台 | 3 |
| D 老干门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 空调机及分体空调机 | 格力2匹、3匹、5匹，格力柜机KF-50 格力天花机KFR-120W | 台 | 5 |
| E 岐江门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 分体空调机 | KF-72LW/KF-50GW、KF-26GW、KF-35GW | 台 | 27 |
| F 悦来门诊 |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 型号：FP300、FP400、FP500、FP600、FP800、FP1000、FP1200 | 台 | 334 |
| 2 | 吊顶柜式空调机组 | 型号：DT9-2 | 台 | 37 |
| 3 | 分体机 | KFR-72LW、KFR-35GW、FAC26V3Cb3 HR、KFR-120W、KF-50GW | 台 | 22 |
| 4 | 艾灸烟净化设备 | CY-22-A1 风量：22960-26952/m3/n 功率：7.5KW | 台 | 1 |

（八）质量要求

1.空调系统运行管理应符合安全、节能运行标准，确保空调系统设备处于良好状态。

2.维护保养工作质量应符合国家和地方相关行业规定。

3.空调系统运行管理和维保质量必须达到三甲医院或上级部门检查的要求。

4.保证室内温度、湿度、空气新鲜度等参数符合要求，送风效果达到国家现行标准。

5.按照《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 10005-2023）进行空调系统的清洁处理。

6.保持设备和机房环境整洁，保持设备原有的电气、管道等设计回路，若确需更改须得到甲方批准。

7.必须更换质量可靠的原装配件，若在市场上无法找到原装配件，经甲方同意后，方可采用有质量保证的其他备件替代。

8.迅速准确排除空调设备的故障，尽量减少故障所造成的损失，服务态度、服务效率、服务水平满意度需达标。

（九）考核办法

（甲方可以结合实际需要对考核与扣罚及内容进行修改或调整）

空调系统维保服务考核评分表

年 月

| 类型 | 考核标准 | 扣分分值 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 维保人员必须持证上岗。（每人/次扣2分） |  |  |
|  | 缺岗少岗、迟到、早退。（每人/次扣3分） |  |  |
|  | 人员着装统一、言行规范。（每人/次扣1分） |  |  |
|  | 人员必须经验丰富、责任心强。（每人/次扣1分） |  |  |
|  | 严格依照《制冷空调作业安全操作规程》进行维护保养，安全防护措施到位。（每人/次扣1分） |  |  |
|  | 维保工作出现拖拉、推诿的。（每人/次扣1分） |  |  |
| 维保服务质量 | 设备符合长期安全、正常、节能运行标准。（每台/次扣2分） |  |  |
|  | 使用质量可靠的原装配件。（每台/次扣3分） |  |  |
|  | 设备、机房环境整洁。（每台/次扣1分） |  |  |
|  | 因过失导致设备损坏、人员安全事故等。（每台/次扣5分） |  |  |
|  | 健全的设备维修、保养登记制度、工作记录单。（每台/次扣1分） |  |  |
|  | 一般性维修接报后15分钟内到达现场，紧急维修以最快速度到达现场。（每台/次扣2分） |  |  |
|  | 非特殊情况下，设备故障超过3天仍未能修复。（每台/次扣3分） |  |  |
|  | 设备返修率高，影响使用的。（每台/次扣2分） |  |  |
| 维保服务内容 | 中央空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 冷却塔的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 水泵的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 风柜、风机盘管的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 通风、排气设备的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 风管路、水管路的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 多联机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 热泵机组的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 精密空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 水处理系统的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 分体空调的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
|  | 冰箱、冰柜、抽湿机的周期性维护保养详细、全面，维修及时，运行状态良好，工作记录清晰完整。（每台/项扣1分） |  |  |
| 其他 | 受到临床科室有效投诉的。（每人/次扣3分） |  |  |
|  | 违反医院规章制度，不服从医院管理的。（每人/次扣3分） |  |  |

说明：

1.此表每月考核一次，跟随发票作为每期的结算依据，根据评分情况按下述比例扣除相应的服务费作为处罚。

2.满分100分，考核得分划分A、B、C、D四个等级，A≥95分，90分≤B＜95分，85分≤C＜90分，D＜85分。

3.以每月的服务费为基数，扣罚比例如下：A级不扣罚服务费；B级扣罚当月1%服务费，C级扣罚当月3%服务费，D级扣罚当月5%服务费，连续两个月考核为D级的，甲方有权单方面无条件终止本项目合同。

甲方考核人员                         乙方代表

签名及盖章：                           签名及盖章：

年    月    日

四、甲方权利义务

......

五、乙方权利义务

......

六、结算方式

1.维保费（含配件）：每月结算一次，月维保费=3年维保费用÷36－扣罚金额（如有）。乙方于每月 10日前提交上月维保费用的请款资料，包括但不限于符合甲方财务要求的等额发票、月度维保服务质量考核表和月度维护保养工作单等，甲方于60个自然日内支付该期维保费用。

2.深度清洗费用：深度清洗费用：深度清洗费用根据实际清洗数量与各深度清洗设备的清洗中标单价据实结算，乙方待具体深度清洗项目完成后，于每月10日前提交上月已完成的深度清洗项目的请款资料，包括但不限于符合甲方财务要求的等额发票、经双方确认的验收单等，甲方于60个自然日内支付该期深度清洗费用。

七、违约责任

......

八、合同终止

......

十、争议解决的方法

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余无争议部分。

十一、不可抗力

11.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

11.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11.3甲乙双方在合同期内，如因不可抗力因素或省市政策调整或医院重大政策调整而不能继续履行合同的，双方不承担责任。

十二、合同组成部分

12.1合同附件、采购文件等均为合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

12.2在执行本合同的过程中，经双方签署的文件（包括会议纪要、补充协议等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

12.3除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、其他

13.1本合同壹式叁份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执壹份。本合同经双方签字、盖章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

......

附件：

（以下为签字页，无正文）

甲方：（章）法定代表人：       乙方：（章）法定代表人：

签约日期：年   月   日       签约日期：年   月   日

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2025-00653

#### 采购项目编号：442000-2025-00653

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目”项目的招标[采购项目编号为：442000-2025-00653]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目”项目采购[采购项目编号为442000-2025-00653]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市中医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目招标中获中标（采购项目编号：442000-2025-00653），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山市中医院2025-2028年中央空调系统维护保养服务项目”项目（采购项目编号：442000-2025-00653 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日